## 共通基準
構造・設備指針への適合状況
Ⅰ 共通基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
１ 管理設備等
(1) 囲い等 | ① 処理施設区域の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。ただし、工場敷地内等に設置する場合であって周囲に囲いがある場合、隣接する建築物などによりみだりに人が立ち入ることが困難な場合又は崖、河川などみだりに人が立ち入ることが困難な地形である場合等には、この限りでない。
② 囲いの構造等は、原則として表－1の基準と同等又はそれ以上の耐久性を有するものとし、風圧、地震その他の振動及び衝撃により、容易に転倒し、破壊されない安全な構造とすること。ただし、処理施設区域周辺に人家や交通量の多い道路のない地域にあっては、表－2の基準と同等又はそれ以上の耐久性を有するものとすれば足りる。 【表－１】 ・高さ：地盤面より1.8m以上 ・規格・材質：鋼製ネットフェンス又は波形亜鉛引鉄板、概ね10m毎に1か所の風抜き（2m程度）を設置、支柱は耐久性のある材質とすること （注）風抜きは、鋼性ネットフェンスと同等又はそれ以上の耐久性を有する構造とすること。 【表-２】 ・高さ：地盤面より1.8m以上 ・規格・材質：有刺鉄線（1種）♯14（径2.0mm以上）、支柱間隔は2.0m以内、張り間隔は0.3m以下の6本張り以上、支柱は末口15cm以上、長さ3m以上（根入れ1m以上）の耐久性のある材質とすること
③ 出入口は原則として1箇所とし、施錠できる門扉を設けること。なお、門扉は原則として囲いと同等な構造のものであること。
(2) 掲示板 | ① 保管施設にあっては様式第1に示す掲示板を、中間処理施設にあっては様式第2に示す掲示板を、積替え保管施設にあっては様式第3に示す掲示板を設けること。
② 掲示板の設置位置は、原則、中間処理施設及び積替え保管施設にあっては門扉の付近、保管施設にあっては保管施設の付近とすること。
③ 保管施設の掲示板の付近には、保管の方法を示した図面を併せて掲示すること。
④ 移動式中間処理施設にあっては、側面の見えやすい場所に設置すること。
(3) 搬入道路等 | ① 搬入道路に既存の道路を使用する場合は、大型車両の通行に支障が生じないよう、必要に応じ、道路の拡幅又は待避所等の設置を行うこと。
② 搬入道路を新設する場合は、必要に応じ、簡易舗装（舗装厚4cm）以上のアスファルト舗装とすること。
(4) 消火設備等 | 可燃性の廃棄物及び燃料等を取扱う場合は、消防法（昭和23年法律第186号。以下同じ。）及びその他関係法令を遵守し、消火器、貯水槽等の設置その他必要な防火措置を講ずること。
(5) 散水設備 | 必要に応じ、床洗浄等のための給水、散水設備を設けること。
(6) 洗車設備 | 必要に応じ、搬入車両等に付着した泥を洗い落とすことができる設備（原則としてピット構造のものであること。）が設けられていること。
なお、当該設備から生ずる汚水は、必要に応じ、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(7) 搬入管理設備 | 受け入れる廃棄物の品目及び数量が当該施設の処理能力に見合った適正なものであることを確認するために、当該廃棄物の性状の分析又は計量を行うことができる設備を設けること。
(8) 受入設備等 | 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な受入能力を有すること。
(9) 管理事務所 | 原則として、処理施設区域内に管理事務所を設置すること。
２ 主要設備等
２－１ 中間処理設備
(10) 構造耐力 | 建築基準法等において定めた設計基準に準じて設計し、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して、構造耐力上安全であること。
(11) 腐食の防止 | 廃棄物及びその処理に伴い生ずる排ガス、排水及び使用する薬剤等によって施設が腐食することを防止するため、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性などの材料を用い必要な措置を講ずること。
(12) 処理能力 | ① 施設の処理能力は、計画処理能力を満たすものであること。
② 実稼働時間が8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とする。（1時間当たりの公称能力を8倍したもの。）稼働時間が8時間以上の場合は、実稼働時間の定格標準能力とする。
２－２ 公害防止設備等
(13) 雨水排水路 | 処理施設区域内には、雨水を適切に排除できる排水路を設けることとし、必要に応じて、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(14) 排水処理設備 | ① 中間処理施設又は積替え保管施設から発生する汚水により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、性状に応じた排水処理設備を設けること。
② 排水処理設備は、排水の水質を別表1に示す維持管理目標値まで処理することができるものであること。
③ 処理施設区域には、必要に応じて、沈砂池を設置することとし、その構造は、原則として、「最終処分場の構造･設備指針及び維持管理指針」（平成18年６月６日付第200600011226号鳥取県生活環境部長通知）の「第4の4-1の4-1-18の②」の規定に準ずること。
(15) 排ガス処理設備 | ① 中間処理施設から発生する排ガスにより周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、有害ガス除去設備及び集じん設備等排ガス処理設備を設けること。
② 排ガス処理設備は、別表2に示す維持管理目標値に適合させることができるものであること。
(16) 悪臭防止設備 | 中間処理施設又は積替え保管施設から発生する悪臭により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、悪臭防止設備を設けること。
なお、当該設備は、別表3に示す維持管理目標値まで処理することができるものであること。
(17) 騒音及び振動防止設備 | 中間処理施設又は積替え保管施設から発生する騒音及び振動により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、騒音及び振動防止設備を設けること。
なお、当該設備は、別表4に示す維持管理目標値に適合する設備であること。
(18) 飛散及び流出防止設備 | ① 中間処理施設又は積替え保管施設には、廃棄物の飛散及び流出を防止することができる構造又は必要な設備が設けられていること。
また、廃棄物の破砕等により発生する粉じんにより周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、集じん機等粉じん防止設備を設けること。
② 液状廃棄物を取扱う施設にあっては、事故時における受入設備その他の設備からの流出を防止するため、鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けること。
なお、流出防止堤の容量は、槽又は容器容量（複数の容器で保管する場合は、最大容量の容器1個に係る量）の110%以上とし、配管等は流出防止堤に貫通させて設置しないこと。
３ 特別管理廃棄物の中間処理施設
(1) 処理施設の構造 | 特別管理廃棄物の処理施設は1及び2に掲げる規定によるほか地上式とし、受入設備、貯留設備を設ける場合であっても同様とする。
(2) 水質監視井戸 | 特定有害産業廃棄物（廃石綿等を除く。）の中間処理施設には、地下水の汚染を監視することができる適当な位置に第一滞水層までの深さを有する水質監視井戸を1か所以上設けること。
(3)分析装置 | 管理事務所には、取り扱う特別管理廃棄物の性状に応じた、ｐＨ計、電気伝導率に係る水質測定装置、有害物質に係る分析装置及びその他必要な分析装置を備えること。
Note on B30: 別表を添付すること
Note on B33: 別表を添付すること
Note on B35: 別表を添付すること。
Note on B37: 別表を添付すること

## 保管施設・積替え保管施設
構造・設備指針への適合状況
Ⅱ 保管施設・積替え保管施設
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
１ 廃棄物の保管施設の主要設備 | 廃棄物の保管施設の主要設備の構造は、次のとおりとする。ただし、保管施設を工場等の建屋内部に設置する場合には、建屋又は屋根は不要とする。
(1) 液状廃棄物の保管設備 | ① 槽構造の設備による保管
ア 保管設備は、保管しようとする廃棄物の性状に適した合成樹脂製又は金属製若しくは鉄筋コンクリート製等（必要に応じて、内部に防食加工又は防油加工を施したものであること。）の堅牢な槽構造のもの（以下「保管槽」という。）であること。
イ 保管槽は原則建屋内に設けること。ただし、無機性汚泥のみを保管する場合、適切な雨水防止策を講じた上で屋外に設けることができる。
ウ 建屋の床は、浸透防止加工（廃酸の場合は、防食加工）を施した鉄筋コンクリート製のものであること。
エ 保管槽の周囲には、槽容量の110%以上の容量を有する鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けること。
オ 腐敗するおそれのある液状廃棄物の保管槽には、ばっ気装置を設けること。
カ 保管槽は原則地上式であること。ただし、無機性汚泥のみを保管する場合はこの限りではない。
キ 保管槽の有効容量の合計量は、原則として、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。
② 容器による保管
ア 容器は、保管しようとする廃棄物の性状に適した合成樹脂製又は金属製等(必要に応じて、容器の内部に防食加工又は防油加工を施したものであること｡)の堅牢なものであること。
イ 容器保管場所の床は、浸透防止加工（廃酸の場合には防食加工）を施した鉄筋コンクリート製のものであること。
ウ 床の周囲には、容器が転倒した場合等に備え、容器容量（複数の容器で保管する場合は、最大容量の容器1個に係る量）の110%以上の容量を有する鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けること。
エ 容器保管場所には、屋根を設けること。
オ 保管容器の有効容量の合計量は、原則として、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。
(2) がれき類等の保管設備 | がれき類、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず（以下、「ガラスくず類」という。廃石膏ボードを除く。）、廃プラスチック類（廃タイヤ等屋外保管しても差し支えないと認められるものに限る。）を屋外に保管する場合、その設備は、次の要件を備えること。なお、これらの廃棄物を建屋内に保管する場合は、③及び(3)の①の要件を備えること。
① 外周仕切（囲い）により明確に区分されていること。なお、廃棄物の荷重が直接外周仕切にかかる構造の場合には、構造耐力上安全であり、変形又は損壊のおそれがない鉄筋コンクリート製等の十分な強度を有するものとすること。
② 積み上げる高さは、次に定める高さを超えないこと。 ア 外周仕切に保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分（以下「直接負荷部分」という。）がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の外周仕切の下端（当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線）を通り水平面に対し上方に50％の勾配を有する面との交点（当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの）までの高さ イ 外周仕切に直接負荷部分がある場合 次のa及びbに規定する高さ a 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50㎝の線（直接負荷部分に係る囲いの高さが50㎝に満たない場合にあっては、その下端）（以下「基準線」という。）から当該保管の場所の側に水平距離2ｍ以内の部分については、当該2ｍ以内の部分の任意の点ごとに、次の(a)に規定する高さ（当該外周仕切に直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(a)又は(b)に規定する高さのうちいずれか低いもの） (a) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ (b) アに規定する高さ b 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2ｍを超える部分については、当該2ｍを超える部分内の任意の点ごとに、次の(a)に規定する高さ（当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(a)又は(b)に規定する高さのうちいずれか低いもの） (a) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2ｍの線を通り水平面に対し上方に50％の勾配を有する面との交点（当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの）までの高さ (b) アに規定する高さ
③ 保管量の合計量は、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。 ただし、建設業に係る産業廃棄物（工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片、アスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。）の再生を行う施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28（アスファルト・コンクリートの破片にあっては、70）を乗じて得られる数量を上限とする。
(3) 廃プラスチック類等の保管設備 | 廃プラスチック類（廃タイヤ等屋外保管しても差し支えないと認められるものを除く。）、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず及び廃石膏ボードは建屋内に保管するものとし、次の要件を備えること。
① 産業廃棄物を保管する建屋を産業廃棄物の保管以外の用途にも供用する場合には、外周仕切（囲い）により産業廃棄物の保管区域が明確に区分されていること。
② 保管量の合計量は、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。ただし、建設業に係る産業廃棄物（工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くずであって、分別されたものに限る。）の再生を行う施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量とする。
(4) 使用済自動車等及び廃電気機械器具の保管施設 | 上記の規定にかかわらず、使用済自動車等（使用済自動車等に類する廃棄物を含む。）及び廃電気機械器具の保管施設の構造は、次のとおりとすること。
① 外周仕切（囲い）により明確に区分されていること。なお、廃棄物の荷重が直接外周仕切にかかる構造の場合には、構造耐力上安全であり、変形又は損壊のおそれがない鉄筋コンクリート製等の十分な強度を有するものとすること。
② 保管場所の床面は、鉄筋コンクリート製のものであること。なお、必要に応じて浸透防止加工を施すこと。
③ 保管中の廃棄物から発生する汚水が保管場所外に漏出しないよう集水できる設備を設置するとともに、集水した汚水を適切に処理することができる排水処理設備等を設置すること。 なお、汚水の集水及び処理設備は、原則、雨水と分離して行うことのできる構造とし、分離して集水できない場合は、雨水の量を考慮した排水処理設備等を設置すること。
④ 使用済自動車等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号）第１条の６第３号に定める使用済自動車等に限る。）の保管量については、次の高さを超えないこと。 ア 使用済自動車等を格納するための施設（保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。イにおいて同じ。）を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ イ 使用済自動車等を格納するための施設を利用せず、保管する場合 ａ 当該保管の場所の囲いの下端（当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ｂにおいて同じ。）から当該保管の場所の側に水平距離3ｍ以内の部分 当該3ｍ以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離3ｍまでの高さ ｂ 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離3ｍを超える部分 当該3ｍを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離4.5ｍまでの高さ
⑤ 廃電気機械器具、使用済自動車等に類する廃棄物の保管量は、その合計量が中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とすること。
⑥ ガソリン、軽油、LPG等の引火性を有する燃料類、各種オイル類や冷却液、バッテリー等の事前選別を行う場所は、上記の規定によるほか、建屋内とすること。なお、事前選別により選別した液状物質の保管は、上記1の(1)の規定によること。
(5) その他の廃棄物の保管設備 | その他の廃棄物（(1)から(4)までに掲げる廃棄物以外のもの）は建屋内に保管することとし、次の要件を備えること。ただし、保管量が少量であって、十分な強度を有する容器（合成樹脂製の二重袋を含む。）に入れて建屋内に保管する場合は、この限りでない。
① 建屋の壁は、床面から1.5m以上の高さまで鉄筋コンクリート製であるものとする。
② 床は、地盤面より高く、浸透防止加工を施した鉄筋コンクリート製のものであること。また、必要に応じて、保管中の廃棄物から発生する汚水が施設外に漏出しないよう集水できる構造とすること。
③ ②で集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
④ 廃棄物を保管する建屋を廃棄物の保管以外の用途にも供用する場合には、外周仕切（囲い）により廃棄物の保管区域が明確に区分されていること。
⑤ 保管量の合計量は、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。
(6) 石綿含有廃棄物の保管設備 | 石綿含有廃棄物の保管に当たっては、廃棄物の種類に応じ(1)から(5)の構造とするほか、他の物と混合しないよう仕切設備を設ける等必要な措置を講ずること。
２ 廃棄物の保管施設の付帯設備 | 保管施設の付帯設備の構造は、次のとおりとする。
(1) 薬剤貯留設備 | 液状廃棄物の流出事故に備えて、必要に応じ中和剤、吸着剤等の薬剤を常備すること。なお、当該薬剤貯留設備には、薬剤の種類に応じて適切な材質を使用することとし、その周囲には、十分な容量を有する鉄筋コンクリート製の流出防止堤が設けられていること。
３ 特別管理廃棄物の保管施設 | 特別管理廃棄物の保管施設は、次のとおりとすること。
(1) 液状特別管理廃棄物の保管設備 | 液状特別管理廃棄物の保管施設は、1(1)及び2の規定によるほか、次のとおりとすること。
① 仕切り設備を設ける等、当該廃棄物が他のものと混合しないよう必要な措置を講じること。
② 廃油の保管については、必要に応じ揮発防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
③ 建屋の開口部には、部外者の進入を防止するため、施錠できる堅牢な扉を設けること。
④ 槽構造の設備による保管については、次の要件を備えていること。
ア 保管槽がコンクリート製の場合、保管する特別管理廃棄物の種類に応じて内部に防食加工又は防油加工を施したしゃ断型鉄筋コンクリート製とし、厚さ15cm以上のものであること。
イ 建屋の床は、保管する特別管理廃棄物の種類に応じて防食加工又は防油加工を施したしゃ断型鉄筋コンクリート製とし、厚さ15cm以上のものであること。
ウ 保管槽の周囲には、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の流出防止堤を設けること。
エ 流出防止堤の周囲には、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝を設け、床洗浄水、漏出液を集水できるものとすること。また、集水溝の末端には集水ピットを設けること。
オ エの集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
⑤ 容器による保管にあっては、次の要件を備えること。
ア 容器及び床は、保管する特別管理廃棄物の種類に応じて防食加工又は防油加工を施すこと。
イ 建屋の床及び流出防止堤は、しゃ断筋コンクリート製の厚さ15cm以上のものであること。
(2) 液状以外の特別管理廃棄物の保管設備 | 液状以外の特別管理廃棄物の保管設備は、1の(5)の規定によるほか、次のとおりとすること。 なお、保管量が少量の場合は、十分な強度を有する容器（特別管理廃棄物の種類に応じて、内部に防食加工又は防油加工を施したものであること。）又は合成樹脂製の二重袋等に入れ、かつ、金属製の容器に入れて建屋内に保管することにより、④から⑥までの措置に代えることができる。
① 敷地設備を設ける等、当該廃棄物が他のものと混合しないよう必要な措置を講じること。
② 建屋の開口部には、部外者の侵入を防止するため、施錠できる堅牢な扉を設けること。
③ 廃石綿等の保管設備は、密閉可能な建屋内とすること。
④ 建屋の壁は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上とし、屋根は堅牢なものであること。
⑤ 床は地盤面より高く、しゃ断型鉄筋コンクリート製とし、厚さ15cm以上のものであること。また、保管中の特別管理廃棄物から発生する汚水又は保有水等が施設外に漏出しないよう集水できる構造とすること。
⑥ ⑤により集水された汚水が、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(3) 感染性廃棄物の保管設備 | 感染性廃棄物の保管設備は、次の要件を備えていること。（自己処理施設の保管施設は除く。）
① 感染性廃棄物は、次の容器に入れて保管を行うこと。
ア 注射針、メス等の鋭利なものは、金属製又はプラスチック製の堅牢な容器を使用すること。
イ 固形状のものは、堅牢なプラスチック製の容器又は丈夫なプラスチック製の袋を二重にして使用すること。
ウ 液状感染性廃棄物は、廃液等が漏洩しない密閉容器を使用すること。
② 仕切り設備を設ける等、他のものと混合しないよう必要な措置を講じること。なお、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りでない。
③ 建屋の開口部には、部外者の侵入を防止するため、施錠できる堅牢な扉を設けること。
④ 原則として、冷蔵可能な設備を有しているものとし、 床面は排水口等がなく汚水が外部に流出しないものとすること。
(4) 水質監視井戸 | 特定有害産業廃棄物（廃石綿等を除く。）の保管施設には、地下水の汚染を監視することができる適当な位置に、第一滞水層までの深さを有する水質監視井戸を1か所以上設けること。ただし、処理施設区域内にこの代用となる井戸がある場合にあっては、この限りでない。なお、水質監視井戸の構造は図1の例によるものとする。
４ 産業廃棄物と同時に一般廃棄物を処理する中間処理施設の廃棄物保管量 | 次の一般廃棄物を同時に処理する産業廃棄物の中間処理施設にあっては、上記の規定における保管量の合計量には、当該一般廃棄物も含まれるものであること。
５ 産業廃棄物の積替え保管施設 | 産業廃棄物の積替え保管施設の構造は、１～２のとおりとする。
また、産業廃棄物を分別する場所の構造は、1のとおりとするほか、分別する産業廃棄物が1の(2)に規定する産業廃棄物と1の(1)、1の(3)又は1の(4)に規定する産業廃棄物の混合物である場合は、建屋内とすること。
なお、積替え保管量の合計量は、平均的な搬出量（一ヶ月の産業廃棄物の総搬出量を当該月の総日数で除した数量）に7を乗じて得られる数量を上限とする。
６ 特別管理産業廃棄物の積替え保管施設 | 特別管理産業廃棄物の積替え保管施設及び分別する場所の構造は、3のとおりとする。ただし、積替え保管量の合計量は、平均的な搬出量（一ヶ月の産業廃棄物の総搬出量を当該月の総日数で除した数量）に７を乗じて得られる数量を上限とする。

## 個別基準
構造・設備指針への適合状況
Ⅲ 中間処理施設（特定小型焼却施設を除く。）の個別基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
１ 汚泥の脱水施設
１－１ 主要設備
(1) 設置場所 | ① 脱水機は建屋内に設置すること。
② 脱水機は、鉄筋コンクリート製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
③ 建屋の床は、浸透防止加工を施した鉄筋コンクリート製とすること。
また、当該床には、オーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水し、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(2) 脱水機の能力 | ① 脱水機は、汚泥の性状に適した方式のものであること。
② 脱水機は、汚泥をおおむね含水率85%以下に脱水できるものであること。
(3) 濃縮槽等 | 脱水処理を効率的に行うため、必要に応じ、濃縮槽、凝集沈殿槽又は加圧浮上槽が設けられていること。
なお、濃縮、凝集沈殿、加圧浮上後の排水を排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
１－２ 付帯設備 | 汚泥の脱水施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(1)の規定によるものとすること。
(2) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備は、Ⅱの1の(5)の規定によるものとすること。
(3) 薬剤貯留設備 | 凝集剤等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。
なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、必要に応じ、十分な容量が確保できる流出防止堤が設けられていること。
(4) 水質測定装置 | 管理事務所にpHに係る測定装置を備えること。
１－３ 特別管理廃棄物の処理施設 | 特別管理廃棄物である汚泥の脱水施設の構造等は、1－1及び1－2の規定によるほか、次の要件を備えたものであること。
(1) 設置場所 | ① 脱水機の設置場所の床は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上のものであること。
② 床の周囲は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝によりオーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水できる構造とすること。また、集水溝の末端には集水ピットを設けること。
③ ②の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 受入設備 | 受入設備は、Ⅱの3の(1)の規定によること。
(3) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備は、原則として十分な強度を有する密閉容器（特別管理廃棄物の種類に応じて、容器の内部に防食加工又は防油加工を施したものであること。）とし、建屋内に保管するものとする。なお、このほかの貯留設備にあっては、Ⅱの3の(2)の規定（ただし書きを除く｡)によること。
１－４ 移動式脱水施設 | 汚泥の脱水を行う移動式中間処理施設は、1－1の(2)の規定によるほか、次の要件を備えること。
なお、汚泥の脱水は、当該廃棄物を排出する事業場で行うとともに、移動式の中間処理施設による特別管理廃棄物である汚泥の処理は、原則として認めないものとする。
(1) 車両等の構造 | 車両等の構造が、関係法令の基準に適合しており、脱水機及び付帯設備は移動に支障がないよう車台に固定されていること。
(2) 脱離液の処理 | 脱離液は排出事業者の排水処理施設等に返送することを原則とする。
なお、これ以外の場合にあっては、車両基地等に排水処理設備を設けること。
(3) 処理後の汚泥の貯留設備 | 脱水ケーキを車両に貯留する場合には、施設能力に応じて十分な容量を有し、かつ、保有水の漏出が起きないよう十分な耐久性を有する貯留設備を搭載すること。
２ 汚泥の機械乾燥施設
２－１ 主要設備 | 汚泥の機械乾燥施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 乾燥機は建屋内に設置されていること。
② 乾燥機は、鉄筋コンクリート製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
③ 建屋の床は、浸透防止加工を施した鉄筋コンクリート製とすること。
また、当該床には、オーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水し、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(2) 乾燥機の構造 | ① 乾燥機には、乾燥温度に十分耐えられる耐熱性の材質を用いること。
② 乾燥機の乾燥温度が確認できる温度測定装置及び記録計が設けられていること。
(3) 排ガス処理設備 | Ⅰの２－２の(15)の規定の他、次の要件を備えた排ガス処理設備を設けること。ただし、焼却施設等を併設し、当該焼却施設の排ガス処理設備において、乾燥機からの排ガスを併せて処理する場合は、この限りでない。
① 排ガス中に塩化水素、有機塩素化合物、重金属等が含まれる場合には、その除去装置を設けること。この場合、除去装置は原則としてスクラバー等の湿式洗浄方式とし、洗浄水が循環式でない場合には、排水処理設備を設けること。なお、塩化水素のみを除去する場合にあっては、湿式洗浄以外の方式でも差し支えないものとする。
② 必要に応じて、脱臭装置を設けること。
③ 排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
２－２ 付帯設備 | 汚泥の機械乾燥施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、汚泥の性状によりⅡの1の(1)又は(5)の規定によること。
(2) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備は、Ⅱの1の(5)の規定によること。
(3) 薬剤貯留設備 | アルカリ等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けるものとする。
(4) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造は、消防法等の基準に適合していること。
(5) 水質監視井戸 | スクラバー等の湿式洗浄装置を設けた場合、地下水の汚染を監視することができる適当な位置に1か所以上の水質監視井戸を設けること。ただし、当該洗浄装置が塩化水素のみの除去を目的としたものであるときは、この限りでない。
なお、当該井戸は、第一滞水層までの深さを有すること。
(6) 水質測定装置 | スクラバー等の湿式洗浄装置の洗浄水が循環式でない場合、管理事務所にpHに係る測定装置を備えること。
また、水質監視井戸を設ける場合には、併せて電気伝導率に係る測定装置を備えること。
２－３ 特別管理廃棄物の処理施設 | 特別管理廃棄物の汚泥の機械乾燥施設の主要設備等は2－1及び2－2によるほか、次の要件を備えたものであること。
(1) 設置場所 | ① 乾燥機の設置場所の床は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上のものであること。
② 床の周囲は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝によりオーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水できる構造とすること。
また、集水溝の末端には集水ピットを設けること。
③ 排水処理設備：②の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 受入設備 | 受入設備は、汚泥の性状によりⅡの3の(1)又は(2)の規定によること。
(3) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備は、Ⅱの3の(2)の規定によること。
３ 汚泥の天日乾燥施設
３－１ 主要設備
(1) 天日乾燥床の構造 | ① 天日乾燥床は鉄筋コンクリート製とし、必要に応じて、内部に防食加工を施すこと。
② 天日乾燥床には、雨水が乾燥床に入らないような開閉できる屋根を設け、乾燥床側壁天端が地盤面より30cm以上高いこと。
③ 天日により、目標含水率（85％以下等）まで確実に処理できるものであること。
④ 汚泥を連続的に投入し処理する場合には、効率よく処理できるよう必要に応じて複数の槽を設けること。
(2) 雨水排水路 | 天日乾燥床の周囲には、雨水等が流入することを防止でき、かつ、速やかに排除できる十分な断面積を有するコンクリート製の雨水排水路（開渠とすること。）を設けること。
３－２ 付帯設備 | 汚泥の天日乾燥施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、汚泥の性状によりⅡの1の(1)又は(5)の規定によること。
(2) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備を設ける場合は、Ⅱの1の(5)の規定によること。
(3) 水質測定装置 | 管理事務所にpHに係る測定装置を備えること。
４ 焼却施設
４－１ 主要設備 | 焼却施設設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 焼却炉は、必要に応じて建屋内に設置すること。
② 焼却炉は、鉄筋コンクリ－ト製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
③ 焼却炉設置場所の床は、取扱う廃棄物の性状に応じて浸透防止加工を施した、鉄筋コンクリート製とすること。 また、当該床には、オーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水し、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(2) 焼却炉の構造
① 廃棄物供給設備 | ガス化燃焼方式及びガス化改質方式の焼却炉以外の焼却炉には、次に規定する廃棄物を燃焼室に供給する廃棄物供給設備を設けること。
ア 外気と遮断された状態で廃棄物を定量ずつ連続的に燃焼室に供給できること。（処理能力が2トン／時間未満の施設を除く。）
イ 焼却炉運転時の炉内圧条件において、燃焼ガスが漏出しないものであること。
ウ 廃棄物の供給量が調節できること。
エ 廃油、廃酸、廃アルカリの焼却を行う場合にあっては、原則として、ノズル噴射式とし、目詰まり防止措置が取られ、かつ十分に細かい粒子に噴霧できること。
② 燃焼室 | ア 燃焼室において発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであって、当該温度に対し、十分な耐熱性を有すること。
イ 燃焼室の容量が、燃焼ガスの温度800℃以上の状態で2秒以上滞留できるものであること。
ウ 外気と遮断されていて、空気の漏入、燃焼ガスの漏出がないこと。
エ 燃焼ガスの温度を速やかに800℃以上にし、安定してこれを保つことができ、運転停止時に廃棄物を燃やしきるために必要な能力を有する助燃装置が設置されていること。
オ 設計計算上の燃焼に必要な空気量を上回る能力の空気量が確保でき、かつ、供給空気量を調節できる装置が設置されていること。なお、当該装置は炉内を負圧に保持できるものであること。
カ 燃焼室中の燃焼ガス温度を連続的に測定ができるクロメル－アルメル熱電対温度計又はこれと同等の能力を有する測定装置及び測定値を自動的に連続して記録できる記録計が設置されていること。
キ シアンガスが発生するおそれのある汚泥及び窒素含有廃プラスチックの焼却を行う場合にあっては、シアンガス分解のため950℃以上で再燃でき、かつ、当該温度に対し十分な耐熱性を有する後燃焼装置が設置されていること。
ク 爆発的燃焼等の事故を防止するため、異常高温を感知する警報装置が設置されていること。
ケ ガス化燃焼方式の焼却炉について、ガス化室の構造は次の要件を備える構造とし、燃焼室についてはア～キの規定によること。
a 燃焼室から独立したガス化室とすること。
b 外気と遮断されていて、空気の漏入、発生ガスの漏出がないこと。
c ガス化室への空気供給量を調節できること。
d 爆風吹抜盤等の安全装置を設置 し、ガス化室圧力及びガス化室温度を連続的に測定ができる熱電対温度計等の測定装置及び記録計が設置されていること。
コ ガス化改質方式の焼却炉については、上記アからケにかかわらず次の要件を備えた構造設備とすること。
a ガス化設備内を廃棄物のガス化に必要な温度とし、これを保つことができる加温装置が設置されていること。
b ガス化設備は、外気と遮断されていて、空気の漏入、発生ガスの漏出がないこと。
c 爆風吹抜盤等の安全装置を設置 し、ガス化室圧力及びガス化室温度を連続的に測定ができる熱電対温度計等の測定装置及び記録計が設置されていること。
d 改質設備は次の要件を備えた構造とすること。
(a) ガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保持できる改質設備を設けること。
(b) 外気と遮断されていて、空気の漏入、ガス化によって得られたガスの漏出がないこと。
(c) 爆風吹抜盤等の安全装置を設置するなど、爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(d) 改質設備中のガスの温度を連続的に測定ができる熱電対温度計等の測定装置及び記録計が設置されていること。
(3) 冷却設備 | 集じん器に流入する燃焼ガス（ガス化改質方式にあっては、「除去設備に流入する改質ガス」）の温度をおおむね200℃以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度（ガス化改質方式にあっては、「除去設備内で改質ガスの温度」）を速やかに200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
(4) 排ガス処理設備 | Ⅰの２－２の(15)の規定による他、次の要件を備えた排ガス処理設備を設けること。
① ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号。以下同じ。）第10条の規定に基づき、ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。）の総量排出基準が規定されている場合にあっては、当該基準まで処理することができるものとすること。
② 排ガス中に塩化水素、有機塩素化合物、重金属等が含まれる場合には、その除去装置を設けること。この場合、除去装置は原則としてスクラバー等の湿式洗浄方式とし、洗浄水が循環式でない場合は、排水処理設備を設けること。なお、塩化水素のみを除去する場合にあっては、湿式洗浄以外の方式でも差し支えないものとする。
③ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（(3)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定ができる熱電対温度計等の測定装置及び記録計が設置されていること。
④ 必要に応じ、脱臭装置を設けること。
⑤ 排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
⑥ 煙突は、通風力、大気拡散を考慮した高さとすること。（巻末資料11：最大着地濃度等算定方法）
⑦ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定ができる測定装置及び記録計が設置されていること。 なお、測定装置は、日本工業規格B7951に規定されたものであって、排ガス中の酸素濃度を基に酸素濃度12％換算値に換算することができるものであること。
(5) 灰出し設備及び貯留設備 | ① 集じん器により分離されたばいじんは、焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備を設けること。ただし、ばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
② 灰出し設備は、ばいじん又は焼却灰が飛散、流出しない構造のものであること。
③ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合は、次の要件を備えていること。
ア ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができること。
イ 溶融に伴い生じる排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
④ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合は、次の要件を備えていること。
ア 焼成炉中の温度が1,000℃以上の性状でばいじん又は焼却灰を焼成することができること。
イ 焼成炉中の温度を連続的に測定、記録するための装置が設けられていること。
ウ 焼成に伴い生じる排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
⑤ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合には、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
４－２ 付帯設備
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、廃棄物の種類に応じ、以下のとおりとすること。
① 液状廃棄物の場合は、Ⅱの1の(1)によること。
② 廃プラスチック類等の場合は、Ⅱの1の(3)によるものとし、廃タイヤ等屋外保管しても差し支えないと認められるものにあってはⅡの1の(2)によること。
③ ①及び②以外の廃棄物の場合は、Ⅱの1の(5)によること。
(2) 処理後の燃え殻の貯留設備 | 処理後の燃え殻の貯留設備は、燃え殻が特別管理廃棄物に該当する場合には、 Ⅱの3の(2)の規定によるものとし、該当しない場合には、Ⅱの1の(5)の規定によるものとする。
(3) 薬剤貯留設備 | アルカリ等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。
なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けるものとする。
(4) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
(5) 水質監視井戸 | スクラバー等の湿式洗浄装置を設けた場合、原則として地下水の汚染を監視することができる適当な位置に1か所以上の水質監視井戸を設けること。ただし、当該洗浄装置が塩化水素のみの除去を目的としたものであるときは、この限りでない。 なお、当該井戸は、第一滞水層までの深さを有すること。
(6) 水質測定装置 | スクラバ－等の湿式洗浄装置の洗浄水が循環式でない場合、管理事務所にpH、シアンに係る水質測定装置を設置すること。ただし、シアンに係る測定装置はシアンガス発生のおそれのある汚泥、廃プラスチック類を取り扱う場合に限る。
また、水質監視井戸を設ける場合には、併せて電気伝導率に係る測定装置を備えること。
４－３ 特別管理廃棄物の処理施設 | 特別管理廃棄物の焼却施設については、4－1及び4－2の規定によるほか、次の要件を備えたものであること。
(1) 設置場所 | 特別管理廃棄物の焼却施設の設置場所の床は、次のとおりとすること。
① 床はしゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の厚さ15cm以上のものとすること。
② 床の周囲は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝によりオーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水できる構造とすること。
また、集水溝の末端には集水ピットを設けること。
③ ②の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 受入設備 | 受入設備は、廃棄物の種類に応じ以下のとおりとすること。
① 液状特別管理廃棄物の場合は、Ⅱの3の(1)によること。
② 液状以外の特別管理廃棄物の場合は、Ⅱの3の(2)によること。
③ 感染性廃棄物の場合は、Ⅱの3の(3)によること。
４－４ 小型焼却施設 | 法第8条第1項又は法第15条第1項の許可を要しない焼却施設の構造は、4-2（特別管理廃棄物の焼却施設にあっては4-2、4-3）の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 設置場所 | 焼却炉は無筋コンクリ－ト製以上の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 焼却炉の構造 | ① 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。ただし、ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ない焼却設備を除く。
② 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
③ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあつては、この限りでない。
④ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる温度測定装置が設けられていること。
⑤ 燃焼室へ必要な空気量を供給でき、かつ、供給空気量を調節できる装置が設置されていること。なお、当該装置は炉内を負圧に保持できるものであること。
⑥ 煙突は、通風力、大気拡散を考慮した高さとすること。（巻末資料11：最大着地濃度等算定方法）
(3) 排ガス処理設備 | 集じん装置等の排ガス処理設備を設置すること。
５ 廃油の油水分離施設
５－１ 主要設備 | 廃油の油水分離施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 油水分離設備は地上式とし、原則として建屋内に設置すること。
② 油水分離設備の床は、防油加工を施した鉄筋コンクリート製のものとすること。
③ 油水分離槽の周囲には、鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設けること。
また床には、オーバーフロー液、漏出液及び床洗浄水を集水し、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(2) 油水分離設備の構造 | ① 油水分離設備は、処理しようとする廃油の性状に適し、油分が確実に回収できること。
また、油水分離槽の場合には、内部に防油加工を施した鉄筋コンクリート製等の堅牢な材質とし、必要に応じ、併せて防食加工を施すこと。
② 油水分離槽は、十分な滞留時間をとることができる容量であること。
(3) 供給設備 | 廃油の受入設備には、必要に応じ、油水分離槽等へ適正量の廃油を供給することができるよう定量ポンプ等の供給設備を設けること。
(4) 排水処理設備 | 分離水を排出する場合には、排水処理設備を設けること。
５－２ 付帯設備 | 廃油の油水分離施設の付帯設備の構造は、次のとおりとする。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(1)の規定によること。
(2) 処理後の油分の貯留設備 | 処理後の油分の貯留設備は、Ⅱの1の(1) の規定によること。
(3) 廃油の流出事故対策 | 廃油の流出事故に備えるため、オイルフェンス、油吸着マット、油吸着剤等を備えるとともに、これらの保管場所を設けること。
(4) 水質測定装置 | 管理事務所にpH及び油分濃度に係る測定装置を備えること。
５－３ 特別管理廃棄物の処理施設 | 特別管理廃棄物の油水分離施設の主要設備等の構造は、5－1及び5－2の規定によるほか、次の要件を備えたものであること。
(1) 設置場所及び構造 | 油水分離施設の設置場所の床及び油水分離槽の構造は、Ⅱの3の(1)の①（「保管」を「油水分離」に読み替える。）によること。
(2) 受入設備 | 受入設備は、Ⅱの3の(1)の規定によること。
(3) 処理後の油分の貯留設備 | 処理後の油分の貯留設備は、Ⅱの3の(1)の規定によること。
６ 廃酸・廃アルカリの中和施設
６－１ 主要設備 | 廃酸・廃アルカリの中和施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 中和設備は地上式とし、建屋内に設置すること。
② 建屋の床は、浸透防止加工（廃酸の場合は、防食加工）を施した鉄筋コンクリート製のものとすること。
③ 中和槽の周囲には、鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設けること。
また、床には、オーバーフロー又は漏出した廃酸又は廃アルカリ及び床洗浄水を集水し、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(2) 中和設備の構造 | ① 中和設備は、処理する廃酸又は廃アルカリの性状に適した材質の槽構造のもの（以下この項において「中和槽という」。）であること。また、中和槽をコンクリート製とするときは、防食加工を施した鉄筋コンクリート製のものとする。
② 中和槽には、廃酸又は廃アルカリと中和剤とを十分に混合することができる攪拌装置が設けられていること。
③ 中和槽内及び中和槽出口に、pH計及びその自動記録装置を設けることとし、必要に応じて、pH計は遠隔測定方式のものとすること。
④ 中和剤の薬剤貯留設備は、酸及びアルカリの両方のものを備え、かつ、適切な材質及び容量であること。
(3) 供給設備 | 中和設備が自動処理方式のものである場合、廃酸又は廃アルカリの中和槽への移送量を調節できる定量ポンプ等の供給装置及び(2)の③のpH計と連動する自動制御方式の中和剤注入装置を設けること。
(4) 排水処理設備 | 中和後の汚水を処理することができる排水処理設備を設けること。
６－２ 付帯設備 | 廃酸・廃アルカリの中和施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(1)の規定によること。
(2) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理に伴い発生する汚泥の貯留設備は、その性状によりⅡの1の(1)又は(5)の規定によること。
(3) 薬剤貯留設備 | 中和剤の薬剤貯留設備の周囲には、鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設けること。
(4) 水質測定装置 | 管理事務所にpH及び電気伝導率に係る測定装置を備えること。
６－３ 特別管理廃棄物の処理施設 | 特別管理廃棄物の中和施設の主要設備等の構造は、6－1及び6－2の規定によるほか、次のとおりとすること。
(1) 設置場所及び構造 | 中和設備が設置される場所の床及び中和槽は、Ⅱの3の(1)の①（「保管」を「中和」に読み替える。）の規定によること。
(2) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの3の(1)の規定によること。
(3) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理後の汚泥の貯留設備は、廃棄物の性状によりⅡの3の(1)又は(2)の規定によること。
７ 破砕・圧縮・切断施設
７－１ 主要設備
(1) 設置場所 | ① 破砕機、圧縮機、切断機は、原則として建屋内に設置すること。ただし、がれき類又はガラスくず類（廃石膏ボードを除く。以下同じ。）の破砕施設にあっては、この限りでない。
② 必要に応じて、建屋はしゃ音構造のものであること。
(2) 粉じん防止措置 | ① 破砕機、圧縮機、切断機を屋内に設置する場合は、粉じんが建屋から周囲に飛散することを防止するため、必要に応じて建屋内に集じん装置を設置すること又は粉じん発生箇所に覆いの設置若しくは散水装置を設置すること。
② がれき類又はガラスくず類の破砕施設を屋外に設置する場合にあっては、周囲の状況に応じて、粉じん発生箇所に覆い若しくは散水装置を設置すること。
(3) 排水処理設備 | がれき類又はガラスくず類の破砕施設を屋外に設置する場合にあっては、場内の汚水を集水し、必要に応じて、ｐＨ調整及び懸濁物質沈殿等の処理をすることができる排水処理施設を設けること。
７－２ 付帯設備
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、廃棄物の種類に応じてⅡの1の(2)又は(3)によること。
(2) 処理後の破砕物等の貯留設備 | 処理後の破砕物等の貯留設備を設ける場合にあっては、廃棄物の種類に応じて、Ⅱの1の(2)又は(3)の規定によること。
(3) 水質測定装置等 | 管理事務所には、騒音、振動、pHに係る測定装置が備えられていること。ただし、施設の種類及び規模によって、騒音の測定装置のみとすることができる。
７－３ 移動式破砕施設 | 廃棄物の破砕を行う移動式中間処理施設の構造は次のとおりとする。
(1) 車両等の構造 | 車両等の構造が、関係法令の基準に適合しており、破砕機及び付帯設備は移動に支障がないよう車台に固定されていること。
(2) 粉じん防止措置 | 周囲の状況に応じて、粉じん発生箇所に覆い若しくは散水設備が設置されていること。
(3) 騒音及び振動の防止 | 適切な防音及び防振措置が講じられていること。なお、防音及び防振措置を行った場合であっても、維持管理目標値に適合しない場合は、当該排出事業場等における破砕処理は行わないものとすること。
(4) 処理後の破砕物の貯留設備 | 処理後の破砕物を現場等に一時的に保管する場合は、粉じん、汚水が発生しないよう措置するとともに、別途車両基地等に保管場所を設ける場合、その構造はⅡの1の(2)の規定によるものとする。
８ 固型化施設
８－１ 主要設備
(1) 設置場所 | ① 固型化設備は建屋内に設置されていること。
② 固型化設備は、しゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
③ 建屋の床は、しゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の厚さ15cm以上のものとすること。
④ 床の周囲に、しゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の厚さ15cm以上の集水溝が設けられていること。
また、集水溝の末端には、集水ピットを設けること。
⑤ ④の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 固型化設備の構造 | ① 特別管理廃棄物等の固型化設備（打ち抜きプレス機）は、コンクリ－ト固型化物の一軸圧縮強度並びにその大きさ及び形状を、「金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準（昭和52年環境庁告示第5号）」に適合させることができるものであること。
② 処理する廃棄物の含水率を一定にするため、必要に応じて、乾燥施設が設けられていること。
③ 水硬性セメント、水及び廃棄物を均質に混合できる混練設備並びにそれらの所定量を混練設備に供給することができる定量供給装置が設けられていること。
(3) 固型化物の養生場所の構造 | 固型化物の養生のための場所は、三方の壁及び床がしゃ断型鉄筋コンクリ－ト製である建屋内とし、残る一か所の開口部には、適切な雨水流入防止措置が講じられていること。
(4) 排水処理設備 | 床洗浄水等を処理するため、排水処理設備を設けること。
８－２ 付帯設備
(1) 受入設備 | 受入設備は、廃棄物の性状によりⅡの3の(1)又は(2)によること。
(2) 処理後の13号廃棄物の貯留設備 | 処理後の13号廃棄物（コンクリ－ト固型化物）の貯留設備は、別表6の有害判定基準の適合状況によりⅡの1の(5)又はⅡの3の(2)の規定によること。
(3) 燃料の貯蔵設備 | 乾燥用熱源として重油等を使用する場合にあっては、その貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
(4) 試験室 | 受入廃棄物及び処理後の廃棄物の試験を行うため、必要な機器を備えた試験室を設けること。
９ 汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
９－１ 酸化分解施設の主要設備
(1) 設置場所 | ① 酸化分解設備は地上式とし、建屋内に設置すること。
② 建屋の床は、防食加工を施したしゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の厚さ15cm以上のものとすること。
③ 酸化分解槽の周囲には、しゃ断型鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設けること。
④ 流出防止堤の周囲は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝により、オーバーフロー液、漏出液を集水できるものとすること。
また、集水溝の末端には、集水ピットを設けること。
⑤ ④の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 酸化分解設備の構造 | ① 酸化分解設備は、処理しようとする廃酸・廃アルカリの性状に適した材質の槽構造のもの（以下「酸化分解槽」という。）であること。また、酸化分解槽がコンクリ－ト製の場合には、防食加工を施したしゃ断型鉄筋コンクリ－ト製の厚さ15cm以上のものとする。
② 酸化分解設備は、アルカリ塩素法にあっては、シアン酸生成過程及びシアン酸分解過程の二段階について十分な反応時間が確保できる構造のものであること。
③ 酸化分解槽には、シアンを含む廃酸又は廃アルカリとpH調整剤及び酸化剤とを速やかに混合することができる撹拌装置が設けられていること。
④ pH調整剤及び酸化剤等の供給量を調整する設備が設けられていること。
⑤ 酸化分解槽内及び出口に遠隔測定方式のpH計及び酸化還元電位計、CN計及びその自動記録計が設置されていること。
⑥ pH調整剤及び酸化剤等の供給調整設備は、⑤の測定装置と連動して作動するものであること。
⑦ pH調整剤及び酸化剤の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。なお、pH調整剤については酸及びアルカリの両方のものを備えること。
(3) 排水処理設備 | 酸化分解後の汚水を処理することができる排水処理設備を設けること。
９－２ 酸化分解施設の付帯設備
(1) 受入設備 | 受入設備は、Ⅱの3の(1)の規定によること。
(2) 薬剤貯留設備 | pH調整剤及び酸化剤の薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる流出防止堤が設けられていること。
(3) 処理後の汚泥の貯留設備 | 処理に伴い発生する汚泥の貯留設備は、当該汚泥の性状によりⅡの1の(1)又は(5)若しくはⅡの3の(1)又は(2)の規定によること。
９－３ 高温熱分解施設の主要設備 | 高温熱分解施設の主要設備の構造は、次の要件を備えること。
(1) 設置場所 | ① 高温熱分解設備は地上式とし、建屋内に設置すること。
② 高温熱分解設備は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
③ 高温熱分解設備の設置場所の床は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上のものとする。
④ 床の周囲は、しゃ断型鉄筋コンクリート製の厚さ15cm以上の集水溝によりオーバーフロー液、漏出液又は床洗浄水を集水できる構造とすること。
また、集水溝の末端には集水ピットを設けること。
⑤ ④の集水ピットに集水された汚水は、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(2) 高温熱分解設備の構造 | ① 廃棄物の供給設備 ４－１の（２）の①の規定によること。
② 分解室の出口における炉温が900℃以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであって、当該温度に対し、十分な耐熱性を有すること。
③ 分解室の出口における炉温を速やかに900℃以上にし、安定してこれを保つことができる助燃装置を設けること。
④ 分解室の出口における炉温が確認できる温度測定装置及びその記録装置を設けること。
⑤ 高温熱分解をより確実に行うため、950℃以上で再燃でき、かつ当該温度に対し十分な耐熱性を有する後燃焼装置を設けるとともに、当該後燃焼部分の炉温を確認できる温度測定装置を設けること。ただし、高温熱分解炉出口の温度を950℃以上に保つことができる構造である場合は、この限りでない。
⑥ 高温熱分解炉及び後燃焼部分へ十分な空気を供給でき、かつ、供給量を調整できる装置を設けること。なお、当該装置は、炉内を負圧に保つことができるものであること。
⑦ 高温熱分解炉及び後燃焼装置の材質は②、④に規定する温度に対し十分な耐熱性を有すること。
⑧ 爆発的な燃焼等の事故を防止するため、異常高温を感知する警報装置を設けること。
⑨ 停電時等の異常低温を感知し、自動的に高温熱分解を停止させるとともにガスの排出を停止させることができる設備又は非常用発電機を設けること。
９－４ 高温熱分解施設の付帯設備 | シアンを含む汚泥の高温熱分解施設の付帯設備の構造は、次の要件を備えること。
(1) 受入設備 | 受入設備の構造は、汚泥の性状によりⅡの3の(1)又は(2)の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 燃料に重油等を使用する場合は、貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合すること。
(3) 処理後の燃え殻の貯留設備 | 処理後の燃え殻の貯留設備は、Ⅱの1の(5)の規定によること。
１０ 廃アスファルトの再生施設
１０－１ 主要設備 | 廃アスファルトの再生施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | 再生設備は、無筋コンクリート製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 再生設備の構造 | トロンメル、ベルトコンベアー等から発生する粉じんの飛散を防止するため、粉じん発生箇所に覆い又は集じん装置を設けること。
(3) 排ガス処理設備 | Ⅰの２－２の(15)の規定による他、次の要件を備えた排ガス処理設備を設けること。
① ばいじん除去のための集じん装置及び、必要に応じて脱臭装置を設けること。
② 排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
１０－２ 付帯設備 | 廃アスファルトの再生施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(2)の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 再生設備の熱源として重油等を使用する場合は、貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合すること。
１１ 肥料化・飼料化施設
１１－１ 堆肥化施設の主要設備 | 堆肥化施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | 堆肥化設備は建屋内に設置すること。
(2) 堆肥化設備の構造 | ① 発酵槽は、合成樹脂製又は鉄筋コンクリート製等の堅牢なものであること。
② 好気性の処理方式の場合には、発酵をむらなく行うため、切り返し装置等を設けること。
③ 処理する産業廃棄物の含水率を一定にするため、必要に応じて脱水又は乾燥設備を設けること。
④ 発酵温度確認のための温度測定装置を設けること。
(3) 悪臭防止設備 | 周囲への悪臭の発散を防止するため、脱臭装置を設けること。
(4) 排水処理設備 | 施設から汚水を排出する場合、排水処理設備を設けること。
(5) その他 | 肥料として販売する場合は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）の基準を満たすこと。
１１－２ 堆肥化施設の付帯設備 | 堆肥化施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(1)又は(5)の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 乾燥設備の熱源として重油等を使用する場合は、貯蔵設備等の構造が消防法等の基準に適合すること。
(3) 肥料の貯留設備 | 肥料の適切な貯留設備を設けること。なお、貯留設備の床は、浸透防止加工を施した無筋コンクリート製のものとし、貯留量に応じた雨水対策を講ずること。
１１－３ 飼料化施設の主要設備 | 飼料化施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 飼料化設備は建屋内に設置すること。
② 破砕機、蒸煮装置、乾燥機及び油水分離装置は、鉄筋コンクリート製の床又はそれに固定された架台等に固定すること。
(2) 飼料化設備の構造 | ① 蒸煮装置は、加圧及び熱処理が適切に行えるもので、悪臭の漏れを防止するため密閉型とすること。
② 蒸煮装置は、耐熱性、耐圧性に優れ、油の浸透しない材質とすること。
③ 遠心分離機等は、油脂とその他に適切に分離できる装置であること。
(3) 悪臭防止設備 | 周囲への悪臭の発散を防止するため、脱臭装置を設けること。
(4) 排水処理設備 | 施設から汚水を排出する場合、排水処理設備を設けること。
１１－４ 飼料化施設の付帯設備 | 飼料化施設の付帯設備の構造は、次のとおりとする。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合、Ⅱの1の(5)の規定によること。
ただし、受入から処理までの間に腐敗の進むおそれのある場合には、密閉型で、冷蔵可能な保管設備で保管することが望ましい。
なお、この場合、保管設備の構造はⅡの1の(1)①の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 重油等を使用する場合は、貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合すること。
(3) 飼料の貯留設備 | 飼料の適切な貯留設備を設けること。なお、貯留設備の床は、浸透防止加工を施した無筋コンクリート製のものとし、貯留量に応じた雨水対策を講ずること。
なお、油脂の貯留設備は、油脂の浸透しない材料により造られていること。
１２ 廃プラスチック類の溶融固化・油化施設
１２－１ 溶融固化施設の主要設備 | 廃プラスチック類の溶融固化施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | 廃プラスチック類の溶融固化設備は、建屋内に設置すること。
(2) 溶融固化設備の構造 | ① 破砕機・選別装置
ア 前処理のため、必要に応じて破砕機及び選別装置を設けること。
イ 破砕機、選別装置は無筋コンクリート製の床又はこれに固定された堅牢な架台等に固定すること。
② 溶融固化装置、減容機
ア 溶融固化装置又は減容機は、熱風又は摩擦熱により軟化、溶融を適切に行うことができるものであり、かつ、耐熱性を有すること。
イ 溶融固化装置又は減容機は、適切な固化、成型が行えること。
ウ 溶融固化装置又は減容機は、廃プラスチックの種類、処理方法に応じて、耐酸性、耐アルカリ性、耐磨耗性を有すること。
エ 溶融固化装置又は減容機は、無筋コンクリート製の床又はこれに固定された架台等に固定すること。
③ 加熱装置
ア 加熱装置は、軟化・溶融温度を一定の範囲で保つことができる装置であること。
イ 加熱装置は、引火、爆発のおそれのない装置とすること。
④ 測定装置
加熱温度を確認するための温度測定記録装置を設けること。
(3) 悪臭防止設備 | 悪臭が発生する場合、悪臭防止設備を設けること。
(4) 粉じん防止措置 | 破砕設備から粉じんの発生のおそれがある場合、集じん装置を設ける等の措置を講ずること。
１２－２ 溶融固化施設の付帯設備 | 廃プラスチック類の溶融固化施設の付帯設備の構造は、次のとおりとする。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの1の(2)又は(3)の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 溶融固化装置の熱源として灯油等を使用する場合には、その貯蔵設備等の構造を消防法及び関係法令の基準に適合させること。
(3) 処理後のプラスチック類の貯留設備 | 溶融固化後の固型物の貯留設備は、Ⅱの1の(2)又は(3)の規定によること。
なお、貯留設備の床は、浸透防止加工を施した無筋コンクリート製の構造とすること。
１２－３ 移動式溶融固化施設 | 廃プラスチック類の溶融固化を行う移動式中間処理施設は、12－1の(2)、(3)、(4)及び12－2の(2)の規定によるほか、次の要件を備えること。
なお、廃棄物の溶融固化は当該廃棄物を排出する事業場で行うこととする。
(1) 車両等の構造 | 車両等の構造が、関係法令の基準に適合しており、溶融機は移動に支障がないよう車台に固定されていること。
(2) 処理後のプラスチック類の貯留設備 | 溶融固化後の固型物を車両に貯留する場合には、施設能力に応じて十分な容量及び耐久性を有する貯留設備を搭載すること。
１２－４ 油化施設の主要設備 | 廃プラスチック類の油化施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 廃プラスチック類の油化施設は、建屋内に設置すること。
② 回収タンクの周囲には、浸透防止加工を施した鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設けること。
(2) 油化設備の構造 | ① 油化方式
廃プラスチック類の油化方式は、廃プラスチックの種類に適した方式とする。
② 破砕設備、分別設備
ア 破砕機は、溶融・熱分解設備に投入しやすい大きさまで破砕できること。また、分別設備は油化不適物を確実に除去できること。
イ 破砕機及び分別設備は、鉄筋コンクリート製の床又はこれに固定された架台等に固定すること。
③ 溶融・熱分解設備
ア 溶融・熱分解設備は、溶融熱分解温度に対して耐熱性を有する材料によること。
イ 溶融・熱分解設備は、廃プラスチックの種類により適切な温度及び滞留時間が確保されていること。
ウ 当該施設内で発生する塩化水素が、排ガス処理設備へ排出される構造となっていること。
エ 溶融・熱分解設備は、鉄筋コンクリート製の床又はこれに固定された架台等に固定すること。
(3) 排ガス処理設備 | ① 溶融・熱分解設備から発生する排ガスを処理するため、排ガスの種類に応じて、Ⅰの２－２の(15)の規定による他、次の要件に適合した排ガス処理設備を設けること。
② 排ガス中にシアンガス、塩化水素が含まれる場合には、その除去装置を設けること。この場合、除去装置は原則としてスクラバー等の湿式洗浄方式とし、洗浄水が循環式でない場合は、洗浄水を処理することができる排水処理設備を設けること。
(4) 悪臭防止設備 | 悪臭が発生する場合、悪臭防止設備を設けること。
(5) 粉じん防止措置 | 破砕設備から粉じん発生のおそれがある場合、集じん装置を設ける等の措置を講ずること。
１２－５ 油化施設の付帯設備 | 廃プラスチック類の油化施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合、Ⅱの1の(3)の規定によること。
(2) 燃料の貯蔵設備 | 溶融・熱分解設備の熱源として灯油等を使用する場合には、その貯蔵設備等の構造を消防法及び関係法令の基準に適合させること。
(3) 処理後の回収油及び残渣の貯留設備 | ① 回収油の貯留設備の構造は、消防法等の基準に適合すること。
② 残渣の貯留設備は、Ⅱの1の(2)又は(3)の規定によること。
(4) 薬剤貯留設備 | 薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量を有する浸透防止加工を施したコンクリート製の流出防止堤を設けること。
１３ 破砕圧縮固化施設（ＲＰＦ製造施設）
１３－１ 主要設備
(1) 設置場所 | 破砕圧縮固化施設は、建屋内に設置すること。
(2) 破砕圧縮固化施設の構造 | ① 破砕設備
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
② 供給設備
定量ずつ連続的に廃プラスチック類等を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
③ 成型設備
設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
④ 冷却設備
次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、処理後の圧縮固化物の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
ア 処理後の圧縮固化物の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
イ 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して処理後の圧縮固化物を冷却する場合は、この限りでない。
ウ 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して処理後の圧縮固化物を冷却する場合は、この限りでない。
１３－２ 付帯設備
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、廃棄物の種類に応じてⅡの1の(2)又は(3)によること。
(2) 処理後の圧縮固化物の貯留設備等 | ① 処理後の圧縮固化物を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ア 常時換気することができる構造であること。
イ 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
② 処理後の圧縮固化物をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（④に掲げる場合を除く。）にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ア 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
イ 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、処理後の圧縮固化物を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
③ 処理後の圧縮固化物をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる処理後の圧縮固化物の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ア 処理後の圧縮固化物の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
イ 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、処理後の圧縮固化物を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
④ 処理後の圧縮固化物をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる処理後の圧縮固化物の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、③の規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
ア 処理後の圧縮固化物の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
イ 処理後の圧縮固化物を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該処理後の圧縮固化物の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた処理後の圧縮固化物を搬入する場合は、この限りでない。
ウ 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
エ 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
１４ 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融施設
１４－１ 主要設備 | 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融施設の構造は、次のとおりとする。
(1) 設置場所 | ① 溶融炉は、必要に応じて建屋内に設置すること。
② 溶融炉は、鉄筋コンクリ－ト製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 溶融炉の構造 | ① 廃棄物供給設備
ア 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
イ 廃棄物の供給装置は、密閉可能な建屋内に設置すること。
ウ 粉じんの飛散を防止するための措置が講じられていること。
② 溶融炉
ア 廃石綿等又は石綿含有廃棄物を1,500℃以上の状態で溶融することができるものであること。
イ アの温度を廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ウ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
エ 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
③ 排ガス処理設備
ア 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。
イ 排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
④ 流動状態の確認設備
ア 溶融処理に伴い生ずる物（ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。）の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
⑤ 破砕設備
溶融炉内に石綿含有廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあっては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
ア 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
イ 建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となった集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ウ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器（粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。）及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
１４－２ 付帯設備 | 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、廃石綿等についてはⅡの３の(2)の規定によるものとし、石綿含有廃棄物についてはⅡの１の(5)の規定によるものとすること。
(2) 溶融処理生成物等の貯留設備 | 溶融処理生成物及びばいじんの貯留設備は、これらが特別管理廃棄物に該当する場合にはⅡの３の(2)の規定によるものとし、該当しない場合にはⅡの１の(6)の規定によるものとすること。
(3) 薬剤貯留設備 | アルカリ等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。
なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けるものとする。
(4) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
(5) 水質監視井戸 | スクラバー等の湿式洗浄装置を設けた場合、原則として地下水の汚染を監視することができる適当な位置に1か所以上の水質監視井戸を設けること。ただし、当該洗浄装置が塩化水素のみの除去を目的としたものであるときは、この限りでない。
なお、当該井戸は、第一滞水層までの深さを有すること。
(6) 水質測定装置 | スクラバ－等の湿式洗浄装置の洗浄水が循環式でない場合、管理事務所にpH測定装置を設置すること。
また、水質監視井戸を設ける場合には、併せて電気伝導率に係る測定装置を備えること。
１５ 灰溶融施設
１５－１ 主要設備 | 灰溶融施設の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ① 必要に応じて建屋内に設置すること。
② 鉄筋コンクリ－ト製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 溶融炉の構造 | ① 廃棄物供給設備
ア 外気と遮断された状態で灰を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあっては、この限りでない。
② 溶融炉
ア 灰の溶融に必要な温度状態（灰の融点以上）で溶融することができるものであること。
イ アの温度を灰の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ウ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他必要な設備が設けられていること。
エ 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
③ 排ガス処理設備
ア 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
イ 排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
④ 流動状態の確認設備
ア 溶融処理に伴い生ずる物（ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。）の流動状態が確認できるものであること。
１５－２ 付帯設備 | 灰溶融施設の付帯設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、処理する廃棄物が特別管理廃棄物に該当する場合にはⅡの３の(2)の規定によるものとし、該当しない場合にはⅡの１の(5)の規定によるものとすること。
(2) 溶融処理生成物等の貯留設備 | 溶融処理生成物及びばいじんの貯留設備は、これらが特別管理廃棄物に該当する場合にはⅡの３の(2)の規定によるものとし、該当しない場合にはⅡの１の(5)の規定によるものとすること。
(3) 薬剤貯留設備 | アルカリ等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。
なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けるものとすること。
(4) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
(5) 水質監視井戸 | スクラバー等の湿式洗浄装置を設けた場合、原則として地下水の汚染を監視することができる適当な位置に1か所以上の水質監視井戸を設けること。ただし、当該洗浄装置が塩化水素のみの除去を目的としたものであるときは、この限りでない。
なお、当該井戸は、第一滞水層までの深さを有すること。
(6) 水質測定装置 | スクラバ－等の湿式洗浄装置の洗浄水が循環式でない場合、管理事務所にpH測定装置を設置すること。
また、水質監視井戸を設ける場合には、併せて電気伝導率に係る測定装置を備えること。
１６ 熱分解施設
１６－１ 主要設備 | 熱分解施設の主要設備の構造は、次のとおりとすること。
(1) 設置場所 | ①熱分解施設は、必要に応じて建屋内に設置すること。
②無筋若しくは鉄筋コンクリート製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 熱分解施設の構造 | 炭化水素油又は炭化水素を生成する場合は、次の①から④までのとおりとする。
それ以外の場合にあっては、廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保ち、生活環境の保全上の支障が生じないようにするため、①から④までの措置のうち必要なものが講じられていること。
① 廃棄物供給設備
ア 前処理を行うために破砕施設を設置する場合は、「７破砕・圧縮・切断施設」に準ずること。
イ 熱分解室内の温度及び圧力が変化しないよう、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を熱分解室に投入することができるものであること。ただし、廃棄物の熱分解中に廃棄物を投入することができない施設にあっては、この限りでない。
② 熱分解室
ア 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
イ 廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること（圧力については、加圧を行う場合に限る。）。
ウ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること（圧力については、加圧を行う場合に限る。）。
エ 熱分解室内の温度又は圧力等に異常が生じた場合の警報装置、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
③ 残さの冷却設備
ア 処理に伴つて生じた残さ（炭化物を含む。以下同じ。）を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
なお、熱分解の終了後、熱分解室内の残さが外気に接することなく一定時間放置され、発火に至らない温度にまで低下した後に熱分解室から排出される場合にあっては、排出後に冷却する必要はないこと。
④ 排ガス処理設備
ア 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガス（塩化水素、炭化水素等）を、薬液洗浄や活性炭吸着等により燃焼させることなく適正に処理することができるものであること。
なお、当該ガスを当該設備で燃焼させる場合、当該施設は焼却施設に該当すること（再生利用を目的として炭化水素油を生成する場合（生成される炭化水素油の重量が処理した廃棄物の重量の40％以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が処理した廃棄物の重量の25％以下の場合に限る。）において、燃焼処理するときを除く。）。
イ 水素ガスが発生する場合は、速やかに処理（拡散を含む）することができる設備及び濃度が上昇した場合の警報装置を設けること。
ウ 必要に応じて、脱臭装置を設けること。
エ 必要に応じて、排ガス処理設備後の煙道の適当な位置に測定孔を設けること。（測定孔の位置、大きさ等は巻末資料13を参照）
１６－２ 付帯設備 | 熱分解施設の付帯設備は、次のとおりとすること。
(1) 受入設備 | 受入設備を設ける場合は、Ⅱの１の(2)又は(3)によるものとすること。
(2) 処理後の燃え殻の貯留設備 | 処理後の燃え殻の貯留設備は、Ⅱの１の(5)によるものとすること。
(3) 薬剤貯留設備 | アルカリ等の薬剤貯留設備は、その材質及び容量が適切なものであること。
なお、当該薬剤貯留設備の周囲には、十分な容量が確保できる鉄筋コンクリート製の流出防止堤を設けるものとする。
(4) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
１７ その他の中間処理施設
その他の中間処理施設にあっては、処理方法が１から13までに掲げる中間処理施設と類似する場合はそれに準ずること。

## 特定小型焼却施設
構造・設備指針への適合状況
Ⅳ 特定小型焼却施設の基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
特定小型焼却施設の構造及び設備は、ⅠからⅢの規定にかかわらず、次のとおりとすること。
１ 管理設備等
(1) 掲示板 | ① 保管施設に様式第1に示す掲示板を、特定小型焼却施設に様式第4に示す掲示板を設けること。
② 特定小型焼却施設の掲示板の位置は原則、処理施設区域の入口付近とし、保管施設の掲示板の位置は原則、保管施設の付近とすること。
③ 保管施設の掲示板の付近には、保管の方法を示した図面を併せて掲示すること。
(2) 消火設備等 | 消防法及びその他関係法令を遵守し、消火器、貯水槽等の設置その他必要な防火措置を講ずること。
(3) 散水設備 | 必要に応じ、床洗浄等のための給水、散水設備を設けること。
(4) 洗車設備 | 必要に応じ、搬入車両等に付着した泥を洗い落とすことができる設備（原則としてピット構造のものであること。）が設けられていること。
なお、当該設備から生ずる汚水は、必要に応じ、排水処理設備等により適正に処理することができるものであること。
(5) 受入設備等 | 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、特定小型焼却施設の処理能力に応じ、十分な能力を有すること。
２ 主要設備等
２－１ 焼却炉
(1) 設置場所 | 焼却炉は無筋若しくは鉄筋コンクリ－ト製の床又はそれに固定された堅牢な架台等に固定されていること。
(2) 構造耐力等 | ① 建築基準法等において定めた設計基準に準じて設計し、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して、構造耐力上安全であること。
② 廃棄物及びその処理に伴い生ずる排ガス、排水及び使用する薬剤等によって施設が腐食することを防止するため、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性などの材料を用い必要な措置を講ずること。
(3) 焼却炉の構造 | ① 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。ただし、ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ない焼却設備を除く。
② 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
③ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあつては、この限りでない。
④ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる温度測定装置が設けられていること。
⑤ 燃焼室へ必要な空気量を供給できる装置が設置されていること。
⑥ 煙突は、通風力、大気拡散を考慮した高さとすること。（巻末資料11：最大着地濃度等の算定方法）
２－２ 公害防止設備等
(4) 排水処理設備 | ① 特定小型焼却施設又は保管施設から発生する汚水により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、性状に応じた排水処理設備を設けること。
② 排水処理設備は、排水の水質を別表1に示す維持管理目標値まで処理することができるものであること。
③ 処理施設区域には、必要に応じて、沈砂池を設置すること。
④ 処理施設区域内には、必要に応じ、雨水を適切に排除できる排水路を設けること。また、必要に応じて、排水処理設備等に導水できる措置が講じられていること。
(5) 排ガス処理設備 | ① 特定小型焼却施設から発生する排ガスにより周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、有害ガス除去設備及び集じん設備等排ガス処理設備を設けること。
② 排ガス処理設備は、別表2に示す維持管理目標値に適合させることができるものであること。
(6) 悪臭防止設備 | 特定小型焼却施設又は保管施設から発生する悪臭により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、悪臭防止設備を設けること。
なお、当該設備は、別表3に示す維持管理目標値まで処理することができるものであること。
(7) 騒音及び振動防止設備 | 特定小型焼却施設又は保管施設から発生する騒音及び振動により周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合には、騒音及び振動防止設備を設けること。
なお、当該設備は、別表4に示す維持管理目標値に適合する設備であること。
３ 付帯設備
(1) 処理前の廃棄物の保管施設 | 木くず、紙くず、繊維くずは建屋内に保管するものとし、次の要件を備えること。なお、これら以外の廃棄物の保管施設については、Ⅱの規定によること。
① 廃棄物を保管する建屋を廃棄物の保管以外の用途にも供用する場合には、外周仕切（囲い）により産業廃棄物の保管区域が明確に区分されていること。
② 産業廃棄物及び一般廃棄物の保管量の合計は、特定小型焼却施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を上限とする。
(2) 処理後の燃え殻の貯留設備 | 処理後の燃え殻は、十分な強度を有する容器（金属容器、合成樹脂製の二重袋等）に入れて建屋内に保管すること。
(3) 燃料の貯蔵設備 | 燃料の貯蔵設備の構造が消防法等の基準に適合していること。
Note on B27: 別表を添付すること
Note on B31: 別表を添付すること
Note on B33: 別表を添付すること。
Note on B35: 別表を添付すること