## 表紙
[7 empty] | № | 1 ～ | 81
|  | 課長 | 補佐 | 係長 | 係員 | 確認者 | 担当者
令和８～９年度工事 | [7 empty] | 令和８年８月
| 参考数量 |  | 工事設計書
| 工事名称： | 鳥取市民会館空調設備等改修工事
| 工事場所： | 鳥取市掛出町 地内
No. | 工事区分 | 工事概要
鳥取市民会館空調等改修工事の機械設備工事一式
空調設備改修
・熱源設備機器改修、エアハンドリングユニット、ポンプ等改修
消火設備改修
・屋内消火栓ポンプ等改修
その他
・上記工事伴う建築工事(仮設工事、基礎工事、内装工事)

## 工事内訳
工事費内訳 | [5 empty] | № | 1
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
|  |  | 1 |  |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 3
機械設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
冷暖房設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 4
機械設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 空気調和設備 | 機器設備
1
式
| 空気調和設備 | ダクト設備
1
式
| 空気調和設備 | 配管設備
1
式
| 空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
| 自動制御設備 | 自動制御機器
1
式
| 自動制御設備 | 配線配管工事
1
式
計
冷暖房設備
1
式
計
| 排水設備 | 雨水設備
1
式
計
消火設備
1
式
計
| ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
| 撤去工事 | 機器工事
1
式
| 撤去工事 | ダクト工事
1
式
| 撤去工事 | 配管工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 5
機械設備工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処理 | 積込
1
式
| 発生材処理 | 運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 6
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 冷却塔 | 超低騒音型開放式,耐塩害仕様
| (CT-1) | 冷却能力1,356KW,他付属品一式 | 1
基
| 吸収式冷温水機 | 直焚二重効用,耐塩害仕様
| (RH-1) | 冷凍能力738KW,他付属品一式 | 1
基
| 冷温水ポンプ | 125Ax2120L/minx260KPax18.5KW
| (PCH-1) | 3-200V,他付属品一式 | 1
台
| 冷温水二次ポンプ | 125Ax1270L/minx130KPax5.5KW
| (PCH-2) | 3-200V,他付属品一式 | 1
台
| 冷温水二次ポンプ | 65Ax440L/minx130KPax3.7KW
| (PCH-3) | 3-200V,他付属品一式 | 1
台
| 冷却水循環ポンプ | 150Ax3500L/minx350KPax37.0KW
| (PCD-1) | 3-200V,他付属品一式 | 1
台
| 密閉式膨張タンク | （空調用）,鋼板製,
| （EXT-1） | 最大吸収容量:250L | 1
|  | 他付属品一式 |  | 台
| 冷温水ヘッダー | 配管用炭素鋼鋼管（白）
| （H-WS） | φ250x2300L,他付属品一式 | 1
台
| 冷温水ヘッダー | 配管用炭素鋼鋼管（白）
| （H-WR） | φ250x2200L,他付属品一式 | 1
台
| エアヘッダー | 配管用炭素鋼鋼管（白）
| （H-AV） | φ100x1200L,他付属品一式 | 1
台
| 空気調和機 | 水平型,冷房能力420.0KW
| (AHU-1) | 480000m3/hx400Pax22KW 3-200V | 1
|  | 他付属品一式 |  | 基
| 空気調和機 | 水平型,冷房能力153.0KW
| (AHU-2) | 18170m3/hx400Pax7.5KW 3-200V | 1
|  | 他付属品一式 |  | 基
| 搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 7
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
| 工法ﾀﾞｸﾄ |  | 65
| (低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
| 工法ﾀﾞｸﾄ |  | 40
| (低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
| ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
| 工法ﾀﾞｸﾄ |  | 143
| (低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
| 風量調節ダンパ | VD-1450x900
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-1400x900
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-950x500
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-850x500
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-700x800
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-650x300
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-500x400
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-400x400
1
個
| 風量調節ダンパ | VD-300x220
1
個
| 制気口 取外し・ | HS-700x200
| 再取付 |  | 2
枚
| SAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 2800x2200x1500H,内貼り,点検口共
1
組
| RAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 3200x1700x1500H,内貼り,点検口共
1
組
| RAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1500x1500x1500H,内貼り,点検口共
1
組
風量測定口
21
個
| キャンパス継手 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
| 断熱・内貼り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 8
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設ダクト接続 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 9
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1.冷温水管系統
| 冷温水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 58
ｍ
| 冷温水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 54
ｍ
| 冷温水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 2
ｍ
| 冷温水・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 42
ｍ
| 冷温水・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 1
ｍ
| 冷温水・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 3
ｍ
| 冷温水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 150A | 34
ｍ
| 冷温水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 150A | 64
ｍ
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 150A
6
個
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 125A
7
個
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 100A
3
個
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 80A
9
個
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
| ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A
1
個
| ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 125A
1
個
| ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A
1
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
4
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 10
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 150A
1
個
| Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 125A
1
個
| Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
1
個
| 温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
6
個
| 圧力計 | 水用
14
組
| 固定式瞬間流量計 | 150A
1
個
| 固定式瞬間流量計 | 125A
1
個
| 固定式瞬間流量計 | 80A
1
個
| 電動三方弁 | 80A
| (取付作業費) |  | 1
個
| 電動三方弁 | 50A
| (取付作業費) |  | 1
個
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
小計
2.冷却水管系統
| 冷却水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 200A | 83
ｍ
| 冷却水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 150A | 1
ｍ
| 冷却水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 12
ｍ
| 冷却水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 200A | 122
ｍ
| 冷却水・配管用 | 溶接接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 200A | 116
ｍ
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 200A
4
個
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 125A
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 11
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A
1
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 200A
2
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
| 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
4
個
| Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 125A
2
個
| 温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
2
個
| 圧力計 | 水用
4
組
| 固定式瞬間流量計 | 150A
1
個
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
小計
3.冷温水管冷却水
管
共通
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
| 既設壁床等開口復 | [5 empty] | 別紙 00-0011
| 旧費 |  | 1
式
小計
4.膨張管系統
| 冷温水・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 9
ｍ
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
2
個
| 安全弁 | 32A
1
個
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 12
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小計
5.ドレン配管系統
| 排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 8
ｍ
| 排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 6
ｍ
| 排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 42
ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
| (VP) |  |  | ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
| (VP) |  |  | ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
| (VP) |  |  | ｍ
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
13
個
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
2
個
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
2
個
| 空調機トラップ | 単板、40A、取付共
1
個
| 空調機トラップ | 単板、50A、取付共
1
個
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
| 既設壁床開口復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0015
| 費 |  | 1
式
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
小計
6.エア抜き管系統
| 冷温水・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 61
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 13
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
16
個
| 自動ｴｱ抜弁 | 20A
8
個
| ブレードホース | 300Lx20A
8
個
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
小計
7.補給水管系統
| 給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 24
| (SGP-VB) |  |  | ｍ
| 給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 13
| (SGP-VB) |  |  | ｍ
| 給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 60
| (SGP-VB) |  |  | ｍ
| 仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
| (管端防食ｺｱ) |  | 6
個
| 仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
| (管端防食ｺｱ) |  | 2
個
| 仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
| (管端防食ｺｱ) |  | 2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 32A
2
個
| 直読式量水器 | 32A
| (乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式) |  | 1
個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 32A
1
個
| 横水栓 | F 7 - 13A
1
個
| 電磁弁 | 32A
1
個
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 14
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 15
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管系統 調整
498
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
248
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 16
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御機器
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 1.監視装置 | (材料代)
| 遠方監視装置 | BH-201J1(壁掛け)
|  | 参)SmartScreen2 | 1
面
| 小型IOﾓｼﾞｭｰﾙ | DI RJ-1201W(CP-1組込)
4
個
| 小型IOﾓｼﾞｭｰﾙ | DIO RJ-1202W(CP-1組込)
2
個
| 小型IOﾓｼﾞｭｰﾙ | AI RJ-1203W(CP-1組込)
1
個
| 遠方監視装置終端 | 83162637-005
| 抵抗1個 | 参)SmartScreen2 | 2
面
| ﾃﾞｰﾀｰ収集用SDｶｰﾄ | 84500408-001
| ﾞ |  | 1
面
小計
| 2.熱源制御 | (材料代)
| 地震感知器 | V-725
1
個
| 挿入型温度調節器 | TTY6800Z7
1
個
| 冷却塔ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | R7010W(電極含む)
1
個
| 冷却水ﾌﾞﾛｰ調整期 | DY3001A2002
| 防雨ｹｰｽ |  | 1
個
| 電動ボール弁 | VY6300B{32A}
1
個
| 電動弁用防雨ｹｰｽ | DY3001A1001
1
個
小計
| 3.AHU-1 ﾎｰﾙ制御 | (材料代)
系統
| 挿入型温湿度ｾﾝｻｰ | HTY7805T1P
1
個
| 取付ブラケット | HY78,TY78用
1
台
| DC24V電源 | RYY792D
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 17
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御機器
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 指示調節器 | R3BTR1A
1
個
| 指示調節器 | R3BTR0A
1
個
| 電動三方弁 | VY5410F{80A}
1
個
| 絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
個
小計
| 4.AHU-21 ﾎﾜｲｴ制 | (材料代)
御系統
| 挿入型温湿度ｾﾝｻｰ | HTY7815T1P
1
個
| 取付ブラケット | HY78,TY78用
1
台
| DC24V電源 | RYY792D
1
個
| 指示調節器 | R3BTR1A
1
個
| 指示調節器 | R3BTR0A
1
個
| 電動三方弁 | VY5410F{50A}
1
個
| 絶縁ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
個
小計
| 5.盤関係 | (材料代)
| 制御盤 | 700Wx1950Hx350D
|  | CP-1 | 1
面
小計
6.機器取付費
1
式
盤据付費
1
式
結線費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 18
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御機器
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 調査費 | 交通費、現場管理費共
1
式
小計
7.調整費
| 調整費 | 監視端末装置立上げ
|  | 設定、機器ﾃﾞｰﾀｰ設定、動作確認、 | 1
|  | 試運転立会いほか |  | 式
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 19
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 配線配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | 管内 | 208
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 184
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
|  | 管内 | 31
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
|  | 管内 | 29
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
|  | 管内 | 71
ｍ
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 31
ｍ
| EM-LANｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4(P)
|  | 管内 | 22
ｍ
| EM-LANｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4(P)
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
| 薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
| (C) |  | 147
ｍ
| 薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
| (C) |  | 125
ｍ
| 薄鋼電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
| (C) |  | 32
ｍ
| 薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
| (C) |  | 8
ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
| (G) |  | 10
ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
| (G) |  | 27
ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
| (G) |  | 2
ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
| (G) |  | 37
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
| 附属品(材料費) |  | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300x300x300 防水型
| (合成樹脂製) |  | 4
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200x200x100 防水型
| (合成樹脂製) |  | 5
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 20
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 配線配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400x400x400
| (錆止め塗装) |  | 1
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300x300x300
| (錆止め塗装) |  | 3
個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200x200x100
| (錆止め塗装) |  | 11
個
| 二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
| 可とう電線管(F2) |  | 4
| (ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
| 二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
| 可とう電線管(F2) |  | 4
| (ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
| 二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
| 可とう電線管(F2) |  | 2
| (ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
| ノーマルベンド | G28
5
本
| ノーマルベンド | G22
2
本
| ノーマルベンド | C39
7
本
| 既設壁開口復旧 | 区画貫通処理材共 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 21
機械設備工事 |  |  | 冷暖房設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設室内外機取外 | [5 empty] | 別紙 00-0022
| し・再取付 |  | 1
式
| ポンプダウン再注 | [5 empty] | 別紙 00-0023
| 入 |  | 1
式
| 冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
| 断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 11
ｍ
| 冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
| 断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
| (VP) |  |  | ｍ
| 保温 | 樹脂化粧カバー、他共 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 22
機械設備工事 |  |  | 排水設備 |  |  | 雨水設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 125A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
| (VP) |  |  | ｍ
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
| (VP) |  |  | ｍ
| 既製角桝積み上げ | 300x300x550H
|  | 既設ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝取外し・再取付 | 1
か所
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 23
機械設備工事 |  |  | 消火設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 消火ポンプユニッ | 50Ax300L/minx470KPax5.5KW 3-200V
| ト（PFU-1） | 自動始動盤、凍結防止ﾋｰﾀｰ、呼水槽 | 1
|  | 他付属品一式 |  | 基
| 搬入据付 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
| 消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般 80A
| 被覆鋼管 |  | 5
| (SGP-VS) |  |  | ｍ
| 消火・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 7
ｍ
| 消火・配管用 | ねじ接合
| 炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 10
ｍ
| 排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 50A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 11
ｍ
| 排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 15A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 15A
1
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
| 既設壁他開口復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0031
| 費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 24
機械設備工事 |  |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ガス用ポリエチレ | PE 地中埋設 100A
| ン管 |  | 16
| （電気融着接合） |  |  | ｍ
| ガス用ポリエチレ | PE 地中埋設 75A
| ン管 |  | 40
| （電気融着接合） |  |  | ｍ
| ポリエチレン被覆 | PLS 地中埋設 80A
| 鋼管 |  | 3
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(白) | 100A | 2
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(白) | 80A | 26
ｍ
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(白) | 40A | 34
ｍ
| PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 100A
1
個
| ｶﾞｽﾎﾞｯｸｽ | 丸型（黒）
1
個
| 地上用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 80A
3
個
| ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ | 都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)
|  | 40A | 1
個
| ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ | 都市ｶﾞｽ(鳥取ｶﾞｽ)
|  | 50A | 2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
| ガスメーター取付 | NS-65
1
個
検圧プラグ
2
個
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
58
ｍ
| 地中埋設標 | 鉄 製
3
個
| 地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
7
個
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 25
機械設備工事 |  |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
| コンクリートはつ | [5 empty] | 別紙 00-0036
| り補修 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 26
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 機器工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 冷却塔撤去 | 再使用しない
| (CT) | 丸形,冷却能力630,000Kcal/h | 1
|  | 他付属品一式 |  | 基
| ターボ冷凍機撤去 | 再使用しない
| 搬出 | 冷却能力150USRT,制御盤 | 1
| （R-T） | 他付属品一式 |  | 基
| セクションボイラ | 再使用しない
| ー撤去搬出 | 定格出力6392000Kcal/h | 1
| （B-1） | 他付属品一式 |  | 基
| 鋼板製ボイラー撤 | 再使用しない
| 去搬出 | 定格出力191000Kcal/h | 1
| （B-2） | 他付属品一式 |  | 基
| 冷却水ポンプ撤去 | 再使用しない
| 搬出 | 125Ax2100L/minx22mx11KW 3-200V | 1
| (PC-1) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷温水一次ポンプ | 再使用しない
| 撤去搬出 | 125Ax1500L/minx20mx11KW 3-200V | 1
| (P-1) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷水ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 100Ax1020L/minx18mx5.5KW 3-200V | 1
| (P-2) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷水ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 65Ax380L/minx18mx3.7KW 3-200V | 1
| (P-3) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷水ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 50Ax180L/minx23mx2.2KW 3-200V | 1
| (P-4) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷水ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 50Ax180L/minx23mx2.2KW 3-200V | 1
| (P-5) | 他付属品一式 |  | 台
| 温水ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 65Ax380L/minx18mx3.7KW 3-200V | 1
| (P-6) | 他付属品一式 |  | 台
| オイルギアポンプ | 再使用しない
| 撤去搬出 | 65Ax380L/minx18mx3.7KW 3-200V | 1
| (Po) | 他付属品一式 |  | 台
| オイルサービスタ | 再使用しない
| ンク撤去搬出 | φ485x1400L,架台 | 1
| (OS-T) | 他付属品一式 |  | 基
| 開放式膨張タンク | 再使用しない
| 撤去 | 1000x1000x1200,架台 | 1
| (Exp.T) | 他付属品一式 |  | 基
| 空気調和機撤去搬 | 再使用しない
| 出搬出 | 48000m3/hx55mmAqx22KW 3-200V
| (AC-1) | 他付属品一式
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体ｱｽﾍﾞｽ処理作業共
1
基
| 空気調和機撤去搬 | 再使用しない
| 出搬出 | 18170m3/hx63mmAqx7.5KW 3-200V | 1
| (AC-2) | 他付属品一式 |  | 基
| 空気調和機撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 8800m3/hx48mmAqx3.7KW 3-200V | 1
| (AC-3) | 他付属品一式 |  | 基
| 消火ポンプ撤去搬 | 再使用しない
| 出 | 80Ax450L/minx50mx11KW 3-200V | 1
| (Pii) | 他付属品一式 |  | 台
| 冷媒ガス回収作業 | R-11,200Kg(参考)
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 27
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 機器工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 屋外オイル地下タ | A重油 5000L相当
| ンク油抜き取り作 |  | 1
| 業 |  |  | 式
| 屋外オイル地下タ | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ共
| ンクスラッジ処理 |  | 1
| 作業 |  |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 28
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | ダクト工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ダクト類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0037
| （保温材共） |  | 1
式
| 煙道類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
| （保温材共） |  | 1
式
| 器具類撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
| 既設ダクト煙道切 | プレート止め |  |  |  |  | 別紙 00-0040
| 断 |  | 1
式
| はつり補修 | 既設配管貫通跡、モルタル詰め |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
| ダクトフランジパ | レベル3、養生切断、他一式集積場
| ッキン撤去作業 | 所まで | 1
式
| 煙道フランジパッ | レベル3、養生切断、他一式集積場
| キン撤去作 | 所まで | 1
| 業 |  |  | 式
| 煙道内すす除去作 | 集積場所まで
| 業 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 29
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0042
| （保温材共） | 冷温水管、ほか | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0043
|  | 冷却水管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0044
| （保温材共） | ドレン管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0045
| （保温材共） | 補給水管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0046
| （保温材共） | 消火管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0047
|  | 油管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0048
|  | 雨水管 | 1
式
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0049
|  | 冷媒管 | 1
式
| 弁類ほか 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
| 既設配管切断費 | ｷｬｯﾌﾟ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0051
1
式
| 配管架台 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0052
|  | a～i1,2,ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ用、 | 1
|  | 雨水管L形ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 式
| はつり補修 | 既設配管貫通跡、モルタル詰め |  |  |  |  | 別紙 00-0053
1
式
| 配管エルボ保温材 | レベル3、養生切断、他一式集積場
| 撤去作業 | 所まで | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 30
機械設備工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込 | 金属くず類 人力
46.3
ｍ3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
27.4
ｍ3
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 人力
0.7
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 31
機械設備工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属くず類 | 46.5
|  | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 廃プラ類 | 27.4
|  | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.7
|  | DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
冷媒ガス 運搬
1
式
A重油 運搬
1
式
| A重油 運搬 | スラッジ処理分
1
式
| ダクトパッキン | アスベスト含有材
| 運搬 |  | 6
ｍ3
| 配管エルボ保温材 | アスベスト含有材
| 運搬 |  | 4
ｍ3
ダイオキシンすす
| 運搬 |  | 1
車
| 空気調和機AC-1 | アスベスト含有材
| 運搬 |  | 5
車
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 32
機械設備工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
金属類 処分
50.5
ｔ
廃プラ類 処分
27.4
ｍ3
| コンクリート類 | 無筋
| 処分 |  | 1.8
ｔ
冷媒ガス 処分
1
式
A重油 処分
1
式
| A重油 処分 | スラッジ処理分
1
式
| ダクトパッキン | アスベスト含有材
| 処分 |  | 6
ｍ3
| 配管エルボ保温材 | アスベスト含有材
| 処分 |  | 4
ｍ3
ダイオキシンすす
| 処分 |  | 5
kg
| 空気調和機AC-1 | アスベスト含有材
| 処分 |  | 6.8
ｍ3
計

## 種目 (2)
建築工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 33
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建築工事
1
式
計

## 科目 (2)
建築工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 34
建築工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工事
1
式
本館改修工事
1
式
構内舗装新設工事
1
式
屋上
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
建築工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 35
建築工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工事
1
式
計
| 本館改修工事 | 既設床改修工事
1
式
| 本館改修工事 | 既設天井改修工事
1
式
| 本館改修工事 | 地下機械室機械基礎改修工事
1
式
計
| 構内舗装新設工事 | 構内舗装新設工事
1
式
| 構内舗装新設工事 | 吸音ﾌｪﾝｽ新設工事
1
式
計
| 屋上 | 基礎工事
1
式
計
| 発生材処理 | 積込
1
式
| 発生材処理 | 運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 36
建築工事 |  |  | 仮設工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 内部仕上足場 | 枠組棚足場
| (手すり先行方式) | 階高5.7m以上7.4m未満 -
| 60日程度 | 設置、撤去、運搬
地下機械室部
162
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 162
| 地下機械室部 |  |  | ㎡
| 枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| (手すり先行方式) | 12m未満 - -
| 30日程度 | 設置、撤去、運搬
冷却塔冷却水管部
50
㎡
| 安全手すり | 枠組本足場用
| (手すり先行方式) | 設置、撤去、運搬
30日程度
冷却塔冷却水管部
12
ｍ
| 枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
| (手すり先行方式) | 12m未満 - -
| 30日程度 | 設置、撤去、運搬
冷却塔補給水管部
16
㎡
| 安全手すり | 枠組本足場用
| (手すり先行方式) | 設置、撤去、運搬
30日程度
冷却塔補給水管部
9
ｍ
| 養生(内部改修) | 個別改修
| 1階ﾎﾜｲｴ部 |  | 58
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 58
| 1階ﾎﾜｲｴ部 |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 37
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 既設床改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
倉庫床撤去改修工
事
撤去工事
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
4.1
ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 石綿含有 集積共
1
㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.2
ｍ3
倉庫床撤去改修工
事
改修工事
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
| 異形棒鋼 |  | 0.02
ｔ
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物
|  | - - | 0.02
ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.02
ｔ
| 型枠 | 普通合板型枠
|  | - 基礎部 | 1
|  | - |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
㎡
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
| (材料) | S-18 | 0.2
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
|  | 工作物の基礎程度 S15～S18 | 0.2
ｍ3
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1
㎡
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0
|  | 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け | 1
|  | - |  | ㎡
小計
ホワイエ床撤去改
修工事
撤去工事
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
3.1
ｍ
| 床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
0.6
㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
ホワイエ床撤去改
修工事
改修工事
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 38
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 既設床改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
| 異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物
|  | - - | 0.01
ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.01
ｔ
| 型枠 | 普通合板型枠
|  | - 基礎部 | 1
|  | - |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
㎡
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
| (材料) | S-18 | 0.1
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
|  | 工作物の基礎程度 S15～S18 | 0.1
ｍ3
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
0.6
㎡
| 床ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
|  | 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 0.6
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 39
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 既設天井改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
倉庫天井撤去改修
工事
仮設工事
| 内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| (改修) | 脚立足場 一般 | 20.6
|  | 運搬費 |  | ㎡
| 養生(内部改修) | 個別改修
20.6
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 20.6
㎡
倉庫天井撤去改修
工事
撤去工事
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
| 撤去 | 集積共 | 20.6
㎡
| 天井下地撤去 | 集積共
20.6
㎡
倉庫天井撤去改修
工事
改修工事
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
| 化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 20.6
| (DR) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含 | 20.6
|  | 標準 |  | ㎡
小計
廊下天井撤去改修
工事
仮設工事
| 内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| (改修) | 脚立足場 一般 | 3.5
|  | 運搬費 |  | ㎡
| 養生(内部改修) | 個別改修
3.5
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 3.5
㎡
廊下天井撤去改修
工事
撤去工事
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
| 撤去 | 集積共 | 3.5
㎡
| 天井下地撤去 | 集積共
3.5
㎡
廊下天井撤去改修
工事
改修工事
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
| 化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 3.5
| (DR) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 40
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 既設天井改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含 | 3.5
|  | 標準 |  | ㎡
| 天井点検口 | 撤去再取り付け
|  | 450×450 | 1
か所
小計
小会議室天井撤去
改修工事
仮設工事
| 内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| (改修) | 脚立足場 一般 | 7.3
|  | 運搬費 |  | ㎡
| 養生(内部改修) | 個別改修
7.3
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 7.3
㎡
小会議室天井撤去
改修工事
撤去工事
| 天井ｸﾛｽ撤去 | 集積共
7.3
㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
| 撤去 | 集積共 | 7.3
㎡
| 天井下地撤去 | 集積共
7.3
㎡
小会議室天井撤去
改修工事
改修工事
| ビニルクロス | ｿﾌﾄ、防ｶﾋﾞ
| （材工） | 下地処理共 | 7.3
㎡
| 天井 | 厚12.5 不燃 下地張り
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 7.3
| 張り(GB-R) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含 | 7.3
|  | 標準 |  | ㎡
小計
2階ホワイエ天井
撤去改修工事
仮設工事
| 内部仕上足場 | 階高4.0m以下
| (改修) | 脚立足場 一般 | 11.8
|  | 運搬費 |  | ㎡
| 養生(内部改修) | 個別改修
11.8
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 11.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 41
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 既設天井改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2階ホワイエ天井
撤去改修工事
撤去工事
| 天井ｸﾛｽ撤去 | 集積共
11.8
㎡
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
| 撤去 | 集積共 | 11.8
㎡
| 天井下地撤去 | 集積共
11.8
㎡
2階ホワイエ天井
撤去改修工事
改修工事
| ビニルクロス | ｿﾌﾄ、防ｶﾋﾞ
| （材工） | 下地処理共 | 11.8
㎡
| 天井 | 厚12.5 不燃 下地張り
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 11.8
| 張り(GB-R) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含 | 11.8
|  | 標準 |  | ㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 42
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 地下機械室機械基礎改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械基礎はつり撤
去
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
57.9
ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
10.5
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
7
ｍ3
| 床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 | 集積共
| 撤去 |  | 3
か所
| 会所桝撤去 | 集積共
1
か所
| マンホール部撤去 | 900ｘ900 2箇所
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
7.2
ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.2
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
機械基礎新設
| 型枠 | 普通合板型枠
|  | - 基礎部 | 19.2
|  | - |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
19.2
㎡
型枠面木
53.8
ｍ
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
| (材料) | S-18 | 11.2
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車
|  | 50m3未満 S15～S18 | 11.2
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 | 配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50m3未満
| 組立 |  | 1
台
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 | 配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50m3未満
| 運転 | S15～S18 | 11.2
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ配管受台 | 配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車
196
㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 直均し仕上げ
| 仕上げ | - | 51.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 43
建築工事 |  |  | 本館改修工事 |  |  | 地下機械室機械基礎改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 基礎撤去跡モルタ | 50t
| ル塗り鏝押さえ |  | 15.7
㎡
| 後施工アンカー | 差し筋アンカーD13下向き打ち
54
本
マンホール部復旧
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
| 異形棒鋼 |  | 0.02
ｔ
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物
|  | - - | 0.02
ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.02
ｔ
| 型枠 | 普通合板型枠
|  | - 基礎部 | 2.4
|  | - |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.4
㎡
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
| (材料) | S-18 | 0.6
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
|  | 工作物の基礎程度 S15～S18 | 0.6
ｍ3
| ﾏﾝﾎｰﾙふた | 密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)
|  | 5KN(T-2) 内径450 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 44
建築工事 |  |  | 構内舗装新設工事 |  |  | 構内舗装新設工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| RH-1用コンクリー | [5 empty] | 別紙 00-0054
| ト基礎工事 |  | 1
式
| 伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
4
本
| 埋戻し(D種) | 小規模土工 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
20.2
ｍ3
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 500㎡未満 | 47.8
㎡
舗装機械運搬
| (振動ﾛｰﾗ) |  | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 45
建築工事 |  |  | 構内舗装新設工事 |  |  | 吸音ﾌｪﾝｽ新設工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
| (手すり先行方式) | 12m未満 - - | 84.2
| 30日程度 | 掛払い手間 賃料 基本料 運搬費 |  | ㎡
| 安全手摺り | 枠組本足場用
| (手すり先行方式) | 掛払い手間 賃料 基本料 運搬費 | 15.6
| 30日程度 |  |  | ｍ
| 防音目隠しフェン | 防音タイプ（間仕切りタイプ）
| ス | H=5000,L=19684 2連 規格色 | 1
|  | 他一式、運搬共 |  | 式
| 防音目隠しフェン | 防音タイプ,門扉,両開き,くぐり戸
| ス | 仕様,他一式,運搬共 | 1
式
| 防音目隠しフェン | H5000、他一式
| ス施工費 |  | 20.5
ｍ
| 防音目隠しフェン | 門扉設置、他一式
| ス施工費 |  | 1
か所
| 防音目隠しフェン | パネル加工、他一式
| ス施工費 |  | 40
枚
| 防音目隠しフェン | 基礎工事、他一式
| ス施工費 |  | 13
か所
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
| 既存ﾀﾝｸ |  | 1.3
| ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ |  |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 46
建築工事 |  |  | 屋上 |  |  | 基礎工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
| 塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
|  | 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 6
㎡
| 架台工事 | 鉄骨、運搬、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ工事、架台設
|  | 置、他一式 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 47
建築工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋) 人力
11.5
ｍ3
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 人力
8.1
ｍ3
| 発生材積込 | 金属くず類 人力
1.1
ｍ3
| 発生材積込み | 植栽 人力
0.2
ｍ3
| 床塩ビシート積込 | アスベスト含有材 二重梱包
| み |  | 0.1
ｍ3
| 合板・ボード類積 | アスベスト含有材 二重梱包
| 込み |  | 0.8
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 48
建築工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 11.5
|  | DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 8.1
|  | DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属くず類 | 1.1
|  | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 植栽類 | 0.2
|  | DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | 塩ビシート類運搬
|  | アスベスト含有材 レベル3 | 0.1
|  | DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ボード類 運搬
|  | アスベスト含有材 レベル3 | 0.8
|  | DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 49
建築工事 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| コンクリート類 | 有筋
| 処分 |  | 28.7
ｔ
| コンクリート類 | 無筋
| 処分 |  | 19
ｔ
金属類 処分
1.2
ｔ
植栽 処分
0.1
ｔ
| 床塩ビシート類 | アスベスト含有材 レベル3
| 処分 |  | 0.1
ｍ3
| 合板・ボード類 | 石綿含有 レベル3
| 処分 |  | 0.8
ｍ3
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 50
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
| 冷却塔据付 | (CT-1)
1
基
| 搬入費 | 単独搬入 3,000kg以下
| (揚重機除く) |  | 1.9
ｔ
| 吸収冷温水機 | 897kW以下
| 据付 |  | 1
基
| 搬入費 | 単独搬入 10,000kg以下
| (揚重機除く) |  | 8
ｔ
| 冷温水、冷却水ポ | 資材・機材消耗費
| ンプ 搬入据付 |  | 4
台
| 密閉式膨張 搬入 | 資材・機材消耗費
| 据付 |  | 1
基
| ヘッダー類搬入据 | 資材・機材消耗費
| 付 |  | 3
基
| 空気調和機(AHU-1 | 資材・機材消耗費
| )搬入 |  | 1
基
| 空気調和機(AHU-1 | 資材・機材消耗費
| )据付 |  | 1
基
| 空気調和機(AHU-2 | 資材・機材消耗費
| )搬入 |  | 1
基
| 空気調和機(AHU-2 | 資材・機材消耗費
| )据付 |  | 1
基
計
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
| ＲＨ-1架台 | 据付共
1
基
| エアヘッダー架台 | Ｋ架台、取付共
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 51
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| キャンパス継手 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
21.1
ｍ
計
| 断熱・内貼り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
保温厚25
144
㎡
| 消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
|  | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 57
㎡
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
| ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
103
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 52
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設ダクト接続 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
| 既設ダクト接続 | 1500x650
1
個
| 既設ダクト接続 | 1450x900
1
個
| 既設ダクト接続 | 1400x900
1
個
| 既設ダクト接続 | 950x500
1
個
| 既設ダクト接続 | 800x700
1
個
| 既設ダクト接続 | 800x450
1
個
| 既設ダクト接続 | 700x370
1
個
| 既設ダクト接続 | 700x350
1
個
| 既設ダクト接続 | 500x400
1
個
| 既設ダクト接続 | 400x450
1
個
| 既設ダクト接続 | 300x300
1
個
| 既設ダクト接続 | 300x220
1
個
| 既設ダクト接続 | 200x150
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 53
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34
|  | 80A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 52
|  | 125A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
|  | 100A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 42
|  | 80A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 65A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
|  | 50A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5
|  | 150A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
|  | 150A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
|  | 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 87
|  | 150A |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
|  | 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
|  | 125A |  | ｍ
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
| 配管用 | 露 出 200A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 184
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 150A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 125A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 12
| 塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 54
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
| 門型ブラケット | ３架台、取付共
43
か所
計
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
| 配管架台 | Ａ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｂ架台、取付共
2
か所
| 配管架台 | Ｃ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｄ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｅ架台、取付共
2
か所
| 配管架台 | Ｇ架台、取付共
15
か所
| 配管架台 | Ｈ架台、取付共
3
か所
| 配管架台 | Ｊ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｑ架台、取付共
2
か所
| 配管架台 | Ｌ架台、取付共
4
か所
| 配管架台 | Ｍ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｎ架台、取付共
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 55
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設壁床等開口復 | [5 empty] | 別紙 00-0011
| 旧費 |  | 1
式
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 250㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
| 配管用貫通口) |  |  | か所
| ステンレス穴開け | 250mm
| 補修 |  | 1
か所
計
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 9
|  | 32A |  | ｍ
計
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
|  | 25A |  | ｍ
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 40A |  | ｍ
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 50A |  | ｍ
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
| 配管用 | 露 出 25A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 6
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 40A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 50A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
| 塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 56
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設壁床開口復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0015
| 費 |  | 1
式
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 11
| 配管用貫通口) |  |  | か所
計
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(人力)
4.3
ｍ3
山砂
2.9
ｍ3
| 埋戻し | 人 力 根切り土
|  | - | 1.4
ｍ3
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
2.9
ｍ3
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
| 配管用 | 露 出 20A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 61
| 塗装 |  |  | ｍ
計
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
| 門型ブラケット | １架台、取付共
19
か所
| 門型ブラケット | ２架台、取付共
18
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 57
機械設備工事 |  |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
| 配管分岐 | 配管分岐 125A 保温有
| (鋼管類) |  | 2
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管分岐 | 配管分岐 20A 保温有
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
計
| 保温 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 24
|  | 25A |  | ｍ
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 13
|  | 20A |  | ｍ
| 給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
|  | 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 60
|  | 32A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 58
機械設備工事 |  |  | 自動制御設備 |  |  | 配線配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設壁開口復旧 | 区画貫通処理材共 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
| 配管用貫通口) |  |  | か所
| ステンレス穴開け | 50mm
| 復旧 |  | 1
個
| 防火区画貫通処理 | 金属管用 (25)
1
か所
| 防火区画貫通処理 | 金属管用 (31)
1
か所
| 防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 59
機械設備工事 |  |  | 冷暖房設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設室内外機取外 | [5 empty] | 別紙 00-0022
| し・再取付 |  | 1
式
| 室内機 取外し・ | 天吊り 8.0KW
| 再取付 |  | 1
台
| 室外機 取外し・ | 6.3KW
| 再取付 |  | 2
台
| 室外機 取外し・ | 8.0KW
| 再取付 |  | 1
台
| 室外機 取外し・ | 11.2KW
| 再取付 |  | 1
台
計
| ポンプダウン再注 | [5 empty] | 別紙 00-0023
| 入 |  | 1
式
ポンプダウン再注
| 入 |  | 4
台
計
| 保温 | 樹脂化粧カバー、他共 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
| 排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 25A |  | ｍ
| 保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
| (樹脂製) |  | 4
ｍ
ｶﾊﾞｰ鉄板取外し・
| 再取付 |  | 2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 60
機械設備工事 |  |  | 冷暖房設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
| 配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
| (樹脂管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管分岐 | 配管分岐 φ9.52 保温有
| (冷媒管類) |  | 5
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管分岐 | 配管分岐 φ15.88 保温有
| (冷媒管類) |  | 5
| ･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 61
機械設備工事 |  |  | 排水設備 |  |  | 雨水設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
| 配管切断 | 配管切断 125A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 100A 保温無
| (鋼管類) |  | 2
| ･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 62
機械設備工事 |  |  | 消火設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 搬入据付 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
| 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 資材・機材消耗費
| 搬入据付 |  | 1
台
計
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
| 配管架台 | Ｏ架台、取付共
8
か所
| 配管架台 | Ｐ架台、取付共
3
か所
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
| 配管用 | 露 出 80A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 32A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 10
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 50A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 11
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 15A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
| 塗装 |  |  | ｍ
計
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
| 配管分岐 | 配管分岐 80A 保温有
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 63
機械設備工事 |  |  | 消火設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設壁他開口復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0031
| 費 |  | 1
式
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
| 配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 64
機械設備工事 |  |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
| 配管用 | 露 出 100A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 80A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 26
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 40A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 34
| 塗装 |  |  | ｍ
計
| 土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
根切り(人力)
11.2
ｍ3
山砂
8
ｍ3
| 埋戻し | 人 力 根切り土
|  | - | 3.2
ｍ3
| 建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
8
ｍ3
計
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
| 配管分岐 | 配管分岐 100A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管分岐 | 配管分岐 40A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 65
機械設備工事 |  |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
| ガスメーター架台 | 取付共
1
か所
| スペースマン | 取付共
4
か所
| 配管架台 | Ｆ架台、取付共
1
か所
| 配管架台 | Ｉ架台、取付共
22
か所
| 配管架台 | Ｒ架台、取付共
14
か所
計
| コンクリートはつ | [5 empty] | 別紙 00-0036
| り補修 |  | 1
式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.8
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.8
ｍ3
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
| 仕上げ |  | 7.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 66
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | ダクト工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ダクト類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0037
| （保温材共） |  | 1
式
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
81
㎡
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
109
㎡
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
122
㎡
| 消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
|  | 保温厚50 再使用しない | 105
㎡
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 屋内露出 | 206
|  | 亜鉛鉄板 再使用しない |  | ㎡
| ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞﾎﾞｯｸｽ | 2600x800x1600,内貼り共
| 撤去 | 再使用しない | 1
面
| キャンパス継手撤 | 再使用しない
| 去 |  | 23.9
ｍ
計
| 煙道類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
| （保温材共） |  | 1
式
| 煙道撤去 | 440㎜ 再使用しない
10
ｍ
| 煙道撤去 | 225㎜ 再使用しない
4
ｍ
| 煙道撤去 | 200㎜ 再使用しない
2
ｍ
| 煙道撤去 | 150㎜ 再使用しない
7
ｍ
| 煙道保温撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい 再使用しない
21.6
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 67
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | ダクト工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 器具類撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
| 防火ダンパ撤去 | VD-1400x900
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-1400x500
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-1050x750
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-1000x600
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-850x700
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-750x550
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-650x450
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-450x300
|  | 再使用しない | 1
個
| 防火ダンパ撤去 | VD-450x260
|  | 再使用しない | 1
個
計
| 既設ダクト煙道切 | プレート止め |  |  |  |  | 別紙 00-0040
| 断 |  | 1
式
| 既設ダクト切断 | 650x450
|  | ﾌﾟﾚｰﾄ1.0t | 1
か所
| 既設ダクト切断 | 750x550
|  | ﾌﾟﾚｰﾄ1.0t | 1
か所
| 既設煙道切断 | φ440
|  | ﾌﾟﾚｰﾄ1.0t | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 68
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | ダクト工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| はつり補修 | 既設配管貫通跡、モルタル詰め |  |  |  |  | 別紙 00-0041
1
式
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 200mm
| (配管貫通口) |  | 1
か所
モルタル詰め
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 69
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0042
| （保温材共） | 冷温水管、ほか | 1
式
| 鋼管(既設) | 溶接接合 機械室・便所 125A
|  | 撤去 | 146
ｍ
| 鋼管(既設) | 溶接接合 機械室・便所 80A
|  | 撤去 | 37
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 65A
|  | 撤去 | 10
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 50A
|  | 撤去 | 114
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 40A
|  | 撤去 | 4
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 32A
|  | 撤去 | 23
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 20A
|  | 撤去 | 19
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A
|  | 撤去 | 5
ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 146
|  | 125A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37
|  | 80A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
|  | 65A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 114
|  | 50A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
|  | 40A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
|  | 32A 再使用しない |  | ｍ
| 冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 70
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0043
|  | 冷却水管 | 1
式
| 鋼管(既設) | 溶接接合 機械室・便所 150A
|  | 撤去 | 52
ｍ
| 鋼管(既設) | 溶接接合 屋外架空 150A
|  | 撤去 | 66
ｍ
| 鋼管(既設) | 溶接接合 屋外架空 80A
|  | 撤去 | 2
ｍ
計
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0044
| （保温材共） | ドレン管 | 1
式
| 鋼管(既設) | 溶接接合 機械室・便所 125A
|  | 撤去 | 2
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 50A
|  | 撤去 | 31
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 40A
|  | 撤去 | 1
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 32A
|  | 撤去 | 1
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 25A
|  | 撤去 | 1
ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
|  | 125A 再使用しない |  | ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 40A 再使用しない |  | ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 32A 再使用しない |  | ｍ
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 71
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0045
| （保温材共） | 補給水管 | 1
式
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 80A
|  | 撤去 | 1
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 40A
|  | 撤去 | 2
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 25A
|  | 撤去 | 14
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 20A
|  | 撤去 | 10
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A
|  | 撤去 | 25
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A
|  | 撤去 | 6
ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 80A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
|  | 40A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 25
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
|  | 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 72
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0046
| （保温材共） | 消火管 | 1
式
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 80A
|  | 撤去 | 4
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 50A
|  | 撤去 | 4
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 25A
|  | 撤去 | 2
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 15A
|  | 撤去 | 1
ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
|  | 80A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
|  | 50A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
|  | 25A 再使用しない |  | ｍ
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
|  | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
|  | 15A 再使用しない |  | ｍ
計
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0047
|  | 油管 | 1
式
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 40A
|  | 撤去 | 2
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 32A
|  | 撤去 | 8
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 25A
|  | 撤去 | 13
ｍ
| 鋼管(既設) | ねじ接合 機械室・便所 20A
|  | 撤去 | 7
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 73
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0048
|  | 雨水管 | 1
式
| 樹脂管(既設) | 屋外架空・暗渠 100A 撤去
4
ｍ
| 樹脂管(既設) | 屋外架空・暗渠 150A 撤去
19
ｍ
計
| 配管類 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0049
|  | 冷媒管 | 1
式
| 冷媒用断熱材被覆 | 9.52外径( 3/8B) -
| 銅管(既設) | - 撤去 | 11
ｍ
| 冷媒用断熱材被覆 | 15.88外径( 5/8B) -
| 銅管(既設) | - 撤去 | 11
ｍ
| 樹脂管(既設) | 屋内一般 25A 撤去
1
ｍ
| 樹脂製カバー撤去 | 再使用しない
4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 74
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 弁類ほか 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
| 一般弁類撤去 | 150A 撤去(再利用なし)
4
個
| 一般弁類撤去 | 125A 撤去(再利用なし)
15
個
| 一般弁類撤去 | 80A 撤去(再利用なし)
13
個
| 一般弁類撤去 | 65A 撤去(再利用なし)
4
個
| 一般弁類撤去 | 50A 撤去(再利用なし)
22
個
| 一般弁類撤去 | 40A 撤去(再利用なし)
6
個
| 一般弁類撤去 | 32A 撤去(再利用なし)
3
個
| 一般弁類撤去 | 25A 撤去(再利用なし)
5
個
| 一般弁類撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
31
個
| 一般弁類撤去 | 15A 撤去(再利用なし)
2
個
| 一般弁類撤去 | 80A 撤去(再利用なし)
| （BV） |  | 1
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 150A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 6
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 125A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 5
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 80A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 65A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 50A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 2
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 20A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 1
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 | 15A 撤去(再利用なし)
| 去 |  | 2
個
| ＹＳＴ類撤去 | 125A 撤去(再利用なし)
1
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 75
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 弁類ほか 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
| ＹＳＴ類撤去 | 80A 撤去(再利用なし)
1
個
| ＹＳＴ類撤去 | 50A 撤去(再利用なし)
1
個
| ＹＳＴ類撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
3
個
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ撤去 | 25A 撤去(再利用なし)
2
個
| 油用通気金物撤去 | 32A 撤去(再利用なし)
2
個
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
3
個
| 緊急遮断弁撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
1
個
| ｳｲﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
1
個
| ｵｲﾙﾒｰﾀｰ撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
2
個
| 三方弁撤去 | 80A 撤去(再利用なし)
1
個
| 三方弁撤去 | 50A 撤去(再利用なし)
1
個
| 三方弁撤去 | 40A 撤去(再利用なし)
1
個
| 電磁弁撤去 | 25A 撤去(再利用なし)
1
個
| 電磁弁撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
2
個
| 二方弁撤去 | 20A 撤去(再利用なし)
1
個
| 計器類撤去 | 圧力計、連成計、流量計
3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 76
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設配管切断費 | ｷｬｯﾌﾟ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0051
1
式
| 配管切断 | 配管切断 150A 保温無
| (鋼管類) |  | 4
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 125A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 80A 保温有
| (鋼管類) |  | 4
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 50A 保温有
| (鋼管類) |  | 4
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 32A 保温有
| (鋼管類) |  | 3
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 25A 保温有
| (鋼管類) |  | 2
| ･手間のみ |  |  | か所
計
| 配管架台 撤去 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0052
|  | a～i1,2,ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ用、 | 1
|  | 雨水管L形ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | 式
| 配管架台撤去 | 再使用しない
|  | a～i1,2, | 33
|  | 雨水管L形ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | か所
| 配管架台撤去 | 再使用しない
|  | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ用 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 77
機械設備工事 |  |  | 撤去工事 |  |  | 配管工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| はつり補修 | 既設配管貫通跡、モルタル詰め |  |  |  |  | 別紙 00-0053
1
式
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 100mm
| (配管貫通口) |  | 2
か所
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200㎜程度 75mm
| (配管貫通口) |  | 1
か所
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 200mm
| (配管貫通口) |  | 6
か所
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 100mm
| (配管貫通口) |  | 5
か所
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 250mm
| (配管貫通口) |  | 4
か所
モルタル詰め
23
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 78
建築工事 |  |  | 構内舗装新設工事 |  |  | 構内舗装新設工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| RH-1用コンクリー | [5 empty] | 別紙 00-0054
| ト基礎工事 |  | 1
式
| 砂利地業 | 切込砕石
2.2
ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
|  | 粗骨材20 | 0.7
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
|  | 30m3/回程度 S15～S18 | 0.7
|  | - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
| 基本料金 |  | 1
回
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
| 圧送 | 基本料金別途加算 | 0.7
ｍ3
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
| 異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
| 異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D16
| 異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物
|  | - - | 0.6
ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.6
ｔ
型枠
18.8
㎡
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
|  | 粗骨材20 | 5.7
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
|  | 50m3/回未満 S15～S18 | 5.7
|  | - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
| 基本料金 |  | 1
回
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
| 圧送 | 基本料金別途加算 | 5.7
ｍ3
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
| 仕上げ |  | 14
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 79
建築工事 |  |  | 屋上 |  |  | 基礎工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
| 接着系アンカー | D13下向き打ち
24
本
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13 D10
| 異形棒鋼 |  | 0.04
ｔ
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物
|  | - - | 0.04
ｔ
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.04
ｔ
| 型枠 | 普通合板型枠
|  | - 基礎部 | 3.5
|  | - |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.5
㎡
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鳥取土木事務所 2 24(N/mm2 )
| (材料) | S-18 | 0.3
ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
|  | 50m3/回程度 S15～S18 | 0.3
|  | - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
| 基本料金 |  | 1
回
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
| 圧送 | 基本料金別途加算 | 0.3
ｍ3
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 防水下地均し 厚18
3.5
㎡
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | B 種 400角
6
か所
計

## 細目別内訳 (3)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 80
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鉄筋探査費 | (4日～10日)
1
式
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 11
日
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 | 100t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
交通誘導員
12
人
| 高所作業車 | 自走式リフト、クローラー、垂直
|  | 作業床高さ4H | 14
日
| 敷き鉄板 | 19tx1219x2438,22枚,60日程度
|  | 賃料、整備費、不足弁償費 | 1
式
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 81
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電子納品・
| 情報共有システム |  | 14
月
計